## Hoja1 (2)
ANÁLISIS DINÁMICO DE LA CIMENTACIÓN DE UN VENTILADOR DE TIRO INDUCIDO
La geometría de la cimentación es la siguiente:
Datos para análisis:
2B = | 5.52 | 2L = | 11.39 | D = | 1.6
d = | 1.6 | B = | 2.76 | L = | 5.695
B / L = | 0.48464 | D / B = | 0.57971 | d/B = | 0.57971
L / B = | 2.0634 | d/L = | 0.28095 | D/d = | 1
A B = | 62.8728 | A w = | 54.112 | A B / 4L² = | 0.48464
Ibx = | 159.6466 | m4 | Iby = | 679.7184 | m4
Jb = | 839.365 | m4 | Peralte cim = | 1.9
H = | 14.5 | n = | 0.25 | Vs = | 690 | m/s
g = | 1.94 | T/m³ | r = | 0.19776 | T-s²/m4
b = | 0.03 |  | G = | 94152.2936 | T/m²
Frecuencia crìtica del rotor = |  |  | 14.83 | Hz
fs = | 11.8966 | Hz |  |  | Frecuencia adimensional (ao) = | 0.37272
w = | 93.1796 | rad/s
CÁLCULO DE LAS RIGIDECES
Rigidez vertical
Sz = | 1.6245
Kz sup = | 2322812.3248 | T/m | Para cimiento superficial
Kz emb = | 2446514.8207 | T/m | Para cimiento embebido
K basez = | 2428368.4102 | T/m
K wz = | 18146.4106 | T/m
K´ wz = | 335.3491 | T/(m²-m)
Las rigideces verticales dinámicas son: |  |  |  | Kz sup = | 2253127.9551 | T/m
Kz sup = | 0.97 |  |  | Kz emb = | 2303518.1225 | T/m
| Kz(b) = | 2248271.4829 | T/m
Rigidez horizontal lateral
| Sy = | 3.4172 |  | Ky sup = | 2094049.4233 | T/m
| K wx = | 907300.9716 | T/m | K basex = | 2333206.7206 | T/m
|  |  |  | Ky emb = | 3240507.6922 | T/m
Rigidez horizontal longitudinal
|  |  |  | Kx sup = | 1977987.891 | T/m
| K wy = | 857014.3165 | T/m | K basey = | 2203890.0272 | T/m
|  |  |  | Kx emb = | 3060904.3438 | T/m
De las gráficas de las figuras 18 a 20, de tesis de utv, obtenemos los valores de los factores
de rigidez dinámica
| Kx sup = | 1.02 | Kx emb = | 1
| Ky sup = | 1.05 | Ky emb = | 1
Las rigideces horizontales dinámicas son:
| Kx sup = | 2017547.6488 | T/m | Kx emb = | 3060904.3438 | T/m
| Ky sup = | 2198751.8944 | T/m | Ky emb = | 3240507.6922 | T/m
|  | Kx(b) = | 3016414.7092 | T/m
|  | Ky(b) = | 3184361.7961 | T/m
Rigidez por cabeceo
| Kcx sup = | 17855443.4151 | T/m | Kcx emb = | 36161132.2976 | T/m
| Kcy sup = | 55888872.1114 | T/m | Kcy emb = | 94046502.2917 | T/m
y las rigideces dinámicas son:
| Kcx sup = | 0.92546 |  | Kcx emb = | 33465547.3208 | T/m
| Kcy sup = | 0.88818 |  | Kcy emb = | 83530639.4333 | T/m
|  | Kcx(b) = | 33343914.0691 | T/m
|  | Kcy(b) = | 83125021.0702 | T/m
Rigidez torsional
Kt sup = | 56000377.8564 | T/m |  | Kt emb = | 122500064.5743 | T/m
El coeficiente de amplificaciòn dinámico es:
l = | 0.19594
b = | 0.59219 | Kt = | 0.96277
| la correspondiente rigidez dinámica es : |  |  | Kt emb = | 117939220.9286 | T/m
|  |  | Kt(b) = | 117697272.8273 | T/m
CÁLCULO DE AMORTIGUAMIENTOS
Amortiguamiento vertical
| VLa = | 995.6733 | m/s
De la figura 22, el coeficiente Cz = |  |  | 1
| Cz sup = | 12379.7649 | T-s/m
y para el amortiguamiento de la cimentación embebida;
Cz emb = | 19763.4879 | T-s/m |  | Cz(b) = | 21246.7636 | T-s/m
Amortiguamiento horizontal:
Cx sup = | 7463.8666 | T-s/m | De la figura 23, el coeficiente Cx = |  |  | 0.87
Cy sup = | 8750.7401 | T-s/m | De la figura 23, el coeficiente Cy = |  |  | 1.02
Y en el caso de cimentación embebida, los valores son:
Cx emb = | 15915.3636 | T-s/m | Cx(b) = | 17886.3335 | T-s/m
Cy emb = | 20085.1807 | T-s/m | Cy(b) = | 22171.8003 | T-s/m
Amortiguamiento por cabeceo
Crx sup = | 4086.5109 | T-s/m | De la figura 24, el coeficiente Crx = |  |  | 0.13
Cry sup = | 33459.4353 | T-s/m | De la figura 23, el coeficiente Cry = |  |  | 0.25
Y en el caso de cimentación embebida, los valores son:
Crx emb = | 43512.0999 | T-s/m | Crx1 = | 0.83478 | Cry1 = | 1.0451
Cry emb = | 145102.6466 | T-s/m | Crx2 = | 1.6582 | Cry2 = | 1.0374
|  |  | Crx(b) = | 65061.1516 | T-s/m
|  |  | Cry(b) = | 198889.4875 | T-s/m
Amortiguamiento por torsión
Ct SUP = | 22906.7066 | T-s/m | De la figura 25, el coeficiente Ct = |  |  | 0.2
Ct emb = | 86552.5653 | T-s/m | De la figura 26, el coeficiente h = |  |  | 0.25
|  | S = | 1.443 | Q = | 5.2576
|  |  |  | a(l/B)0.6(d/B)0.1 = | 0.54507
| Ct(b) = | 162495.694 | T-s/m
Factores de ajuste por contacto del terreno con la cimentación
Contacto entre el suelo y las paredes laterales |  |  |  | QW = | 1
Incremento de la rigidez con la profundidad |  |  |  | QC = | 1
Suelo muy rígido o roca en la base |  |  |  | QI = | 1
CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE APLICACIÓN DE LAS REACCIONES DEL TERRENO
Coordenadas de la base de la cimentación
Punto | X | Y
| (m) | (m) | Xb = | 5.695 | Yb = | 2.76
1 | 0 | 0 | X12 = | 0 | y12 = | 2.76
2 | 0 | 5.52 | X23 = | 5.695 | y23 = | 5.52
3 | 11.39 | 5.52 | X34 = | 11.39 | y34 = | 2.76
4 | 11.39 | 0 | X41 = | 5.695 | y41 = | 0
1 | 0 | 0
Cálculo de las áreas laterales
Aw1 = | 8.832
Aw2 = | 18.224
Aw3 = | 8.832
Aw4 = | 18.224 | …ok
Cálculo del centroide por reacciones verticales.
| KwZ1 = | 2961.8033
| KwZ2 = | 6111.402 |  | Zx = | 5.695
| KwZ3 = | 2961.8033 |  | Zy = | 2.76
| KwZ4 = | 6111.402 | …ok
Cálculo del centroide por reacciones en sentido longitudinal.
Kwx = | 16767.0937 | T/(m²-m)
Kwx1 = | 148086.9711 | T/(m²-m)
Kwx2 = | 305563.5147 | T/(m²-m) | Xy = | 2.76
Kwx3 = | 148086.9711 | T/(m²-m) | Xz = | -0.8
Kwx4 = | 305563.5147 | T/(m²-m) | …ok
| Zb = | -0.8
| Z1 = | 0 | Z12 = | -0.8
| Z2 = | 0 | Z23 = | -0.8
| Z3 = | 0 | Z34 = | -0.8
| Z4 = | 0 | Z41 = | -0.8
Cálculo del centroide por reacciones en sentido lateral.
| Kwy = | 15837.7867 | T/(m²-m)
| Kwy1 = | 139879.3326 | T/(m²-m)
| Kwy2 = | 288627.8257 | T/(m²-m) | Yx = | 5.695
| Kwy3 = | 139879.3326 | T/(m²-m) | Yz = | -0.8
| Kwy4 = | 288627.8257 | T/(m²-m) | …ok
Las acciones que actuan sobre la cimentación son:
Peso de la cimentación
Figura | B | L | H
Bloque int | 2.36 | 4.07 | 2.44
Bloque ext | 5.52 | 1.12 | 2.44
Bloque | Volumen | X | Y | WX | WY
Base | 119.4583 | 5.695 | 2.76 | 1632.7563 | 791.2919
Bloque int | 23.4367 | 2.035 | 2.76 | 114.4648 | 155.2446
Bloque ext | 15.0851 | 10.83 | 2.76 | 392.0908 | 99.9234
Motor | 15.5 | 2.035 | 2.76 | 31.5425 | 42.78
Rotor | 22 | 5.695 | 2.76 | 125.29 | 60.72
Carcaza | 21.25 | 5.695 | 2.76 | 121.0188 | 58.65
Totales | 437.9022 |  |  | 2417.1631 | 1208.6099
Centro de cargas estáticas |  |  | X = | 5.5199
|  |  | Y = | 2.76
Excentricidad en x = |  | 0.17513
Excentricidad en y = |  | 0
Momentos de volteo |  | MX = | 0 | T-m
|  | My = | 76.6896 | T-m
Esfuerzo estático transmitido por la cimentación
|  | sx = | 6.9649 | T/m²
|  | sy = | 7.6074 | T/m²
Respuesta del sistema
Q0 = Me*e*w² |  | Q0 = | 0.36132
Md = | 1 | 2.87e-05 | T
e= | 1.45
De manera gràfica tenemos:
t | Qy | Qz | Q
0 | 0.36132 | 0 | 0.36132
1 | 0.17407 | 0.31663 | 0.36132
2 | -0.1936 | 0.30507 | 0.36132
3 | -0.36061 | -0.022687 | 0.36132
4 | -0.15384 | -0.32693 | 0.36132
5 | 0.21238 | -0.29231 | 0.36132
6 | 0.35847 | 0.045285 | 0.36132
7 | 0.13301 | 0.33595 | 0.36132
8 | -0.23031 | 0.2784 | 0.36132
9 | -0.35492 | -0.067705 | 0.36132
10 | -0.11165 | -0.34364 | 0.36132
11 | 0.24734 | -0.26339 | 0.36132
12 | 0.34997 | 0.089857 | 0.36132
13 | 0.089857 | 0.34997 | 0.36132
14 | -0.26339 | 0.24734 | 0.36132
15 | -0.34364 | -0.11165 | 0.36132
16 | -0.067705 | -0.35492 | 0.36132
17 | 0.2784 | -0.23031 | 0.36132
18 | 0.33595 | 0.13301 | 0.36132
19 | 0.045285 | 0.35847 | 0.36132
20 | -0.29231 | 0.21238 | 0.36132
El vector de fuerzas queda dado por:
0
0.36132
P = | 0.36132
0
0
0
CÁLCULO DE LOS MOMENTOS DE INERCIA DE LA MASA
Ixm
Bloque | Masa | (a²+b²)/12 | r² | mr² | I
Base | 29.2253 | 2.84 | 0 | 0 | 83.0008
Carcaza | 2.1662 | 10.8308 | 5.33 | 11.5456 | 22.3764
Totales | 31.3914 |  |  | Ixm = | 105.3772 | t-m-s²
Iym
Bloque | Masa | (a²+b²)/12 | r² | mr² | I
Base | 29.2253 | 11.1118 | 0 | 0 | 324.7467
Carcaza | 2.1662 | 10.8308 | 5.33 | 11.5456 | 22.3764
Totales | 31.3914 |  |  | Ixm = | 347.1231 | t-m-s²
Izm
Bloque | Masa | (a²+b²)/12 | r² | mr² | I
Base | 29.2253 | 13.3502 | 0 | 0 | 390.1635
Totales | 29.2253 |  |  | Ixm = | 390.1635 | t-m-s²
Masa de la cimentación = |  | 40.8157 | T-s²/m
La matriz de rigideces queda:
| 40.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 40.8157 | 0 | 0 | 0 | 0
M = | 0 | 0 | 40.8157 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 105.3772 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 347.1231 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.365
La matriz de rigideces esta dada por:
| 3016414.7092 | 0 | 0 | 0 | -2413131.7674 | -8325304.5975
| 0 | 3184361.7961 | 0 | 2547489.4369 | 0 | 18134940.429
K = | 0 | 0 | 2248271.4829 | 6205229.2929 | -12803906.0954 | 0
| 0 | 2547489.4369 | 6205229.2929 | 52508338.4671 | 35338780.8232 | 14507952.3432
| -2413131.7674 | 0 | -12803906.0954 | 35338780.8232 | 157973771.6971 | 6660243.678
| -8325304.5975 | 18134940.429 | 0 | 14507952.3432 | 6660243.678 | 243953599.2596
| 354380.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 354380.1895 | 0 | 0 | 0 | 0
Mw² = | 0 | 0 | 354380.1895 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 914931.4147 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3013876.8014 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7287740.2251
| 2662034.5197 | 0 | 0 | 0 | -2413131.7674 | -8325304.5975
| 0 | 2829981.6066 | 0 | 2547489.4369 | 0 | 18134940.429
A = | 0 | 0 | 1893891.2934 | 6205229.2929 | -12803906.0954 | 0
| 0 | 2547489.4369 | 6205229.2929 | 51593407.0524 | 35338780.8232 | 14507952.3432
| -2413131.7674 | 0 | -12803906.0954 | 35338780.8232 | 154959894.8957 | 6660243.678
| -8325304.5975 | 18134940.429 | 0 | 14507952.3432 | 6660243.678 | 236665859.0346
| 4.7508e-07 | -2.2917e-07 | -9.2593e-08 | 1.6849e-08 | -5.5302e-09 | 3.3396e-08
| -2.2917e-07 | 7.735e-07 | -1.7992e-07 | 1.556e-08 | -1.9071e-08 | -6.775e-08
A-1= | -9.2593e-08 | -1.7992e-07 | -8.1739e-07 | 1.8229e-07 | -1.1066e-07 | 2.4685e-09
| 1.6849e-08 | 1.556e-08 | 1.8229e-07 | -1.6323e-08 | 1.9053e-08 | -1.3516e-10
| -5.5302e-09 | -1.9071e-08 | -1.1066e-07 | 1.9053e-08 | -7.1343e-09 | 2.9962e-10
| 3.3396e-08 | -6.775e-08 | 2.4685e-09 | -1.3516e-10 | 2.9962e-10 | 1.0591e-08
Solución del sistema
u = | -1.1626e-07 | m | -0.0045771 | mils | -4.5771e-06 | plg
v = | 2.1447e-07 | m | 0.0084439 | mils | 8.4439e-06 | plg
w= | -3.6035e-07 | m | -0.014187 | mils | -1.4187e-05 | plg
qx= | 7.1489e-08 | rad | 4.096e-06 | º | Sen (q) = | 7.1489e-08
qy= | -4.6874e-08 | rad | -2.6857e-06 | º | Sen (q) = | -4.6874e-08
qz= | -2.3587e-08 | rad | -1.3515e-06 | º | Sen (q) = | -2.3587e-08
Note on B42: Ulises Talonia V: Espesor del estrato de apoyo
Note on F145: Ulises Talonia V: Si el contacto es adecuado, usar 1, de lo contrario QW<1
Note on F147: Ulises Talonia V: Para modo vertical, horizontal y torsional

## Análisis ok
ANÁLISIS DINÁMICO DE LA CIMENTACIÓN DE UN VENTILADOR DE TIRO INDUCIDO
La geometría de la cimentación es la siguiente:
Datos para análisis:
2B = | 5.52 | 2L = | 11.39 | D = | 1.6
d = | 1.6 | B = | 2.76 | L = | 5.695
B / L = | 0.48464 | D / B = | 0.57971 | d/B = | 0.57971
L / B = | 2.0634 | d/L = | 0.28095 | D/d = | 1
A B = | 62.8728 | A w = | 54.112 | A B / 4L² = | 0.48464
Ibx = | 159.6466 | m4 | Iby = | 679.7184 | m4
Jb = | 839.365 | m4 | Peralte cim = | 1.9
H = | 14.5 | n = | 0.25 | Vs = | 690 | m/s
g = | 1.94 | T/m³ | r = | 0.19776 | T-s²/m4
b = | 0.03 |  | G = | 94152.2936 | T/m²
Frecuencia de operación del equipo = |  |  | 14.83 | Hz
fs = | 11.8966 | Hz |  |  | Frecuencia adimensional (ao) = | 0.37272
w = | 93.1796 | rad/s
CÁLCULO DE LAS RIGIDECES
Rigidez vertical
Sz = | 1.6245
Kz sup = | 2322812.3248 | T/m | Para cimiento superficial
Kz emb = | 2446514.8207 | T/m | Para cimiento embebido
K basez = | 2428368.4102 | T/m
K wz = | 18146.4106 | T/m
K´ wz = | 335.3491 | T/(m²-m)
Las rigideces verticales dinámicas son: |  |  |  | Kz sup = | 2253127.9551 | T/m
Kz sup = | 0.97 |  |  | Kz emb = | 2303518.1225 | T/m
| Kz(b) = | 2248271.4829 | T/m
Rigidez horizontal lateral
| Sy = | 3.4172 |  | Ky sup = | 2094049.4233 | T/m
| K wx = | 907300.9716 | T/m | K basex = | 2333206.7206 | T/m
|  |  |  | Ky emb = | 3240507.6922 | T/m
Rigidez horizontal longitudinal
|  |  |  | Kx sup = | 1977987.891 | T/m
| K wy = | 857014.3165 | T/m | K basey = | 2203890.0272 | T/m
|  |  |  | Kx emb = | 3060904.3438 | T/m
De las gráficas de las figuras 18 a 20, de tesis de utv, obtenemos los valores de los factores
de rigidez dinámica
| Kx sup = | 1.02 | Kx emb = | 1
| Ky sup = | 1.05 | Ky emb = | 1
Las rigideces horizontales dinámicas son:
| Kx sup = | 2017547.6488 | T/m | Kx emb = | 3060904.3438 | T/m
| Ky sup = | 2198751.8944 | T/m | Ky emb = | 3240507.6922 | T/m
|  | Kx(b) = | 3016414.7092 | T/m
|  | Ky(b) = | 3184361.7961 | T/m
Rigidez por cabeceo
| Kcx sup = | 17855443.4151 | T/m | Kcx emb = | 36161132.2976 | T/m
| Kcy sup = | 55888872.1114 | T/m | Kcy emb = | 94046502.2917 | T/m
y las rigideces dinámicas son:
| Kcx sup = | 0.92546 |  | Kcx emb = | 33465547.3208 | T/m
| Kcy sup = | 0.88818 |  | Kcy emb = | 83530639.4333 | T/m
|  | Kcx(b) = | 33343914.0691 | T/m
|  | Kcy(b) = | 83125021.0702 | T/m
Rigidez torsional
Kt sup = | 56000377.8564 | T/m |  | Kt emb = | 122500064.5743 | T/m
El coeficiente de amplificaciòn dinámico es:
l = | 0.19594
b = | 0.59219 | Kt = | 0.96277
| la correspondiente rigidez dinámica es : |  |  | Kt emb = | 117939220.9286 | T/m
|  |  | Kt(b) = | 117697272.8273 | T/m
CÁLCULO DE AMORTIGUAMIENTOS
Amortiguamiento vertical
| VLa = | 995.6733 | m/s
De la figura 22, el coeficiente Cz = |  |  | 1
| Cz sup = | 12379.7649 | T-s/m
y para el amortiguamiento de la cimentación embebida;
Cz emb = | 19763.4879 | T-s/m |  | Cz(b) = | 21246.7636 | T-s/m
Amortiguamiento horizontal:
Cx sup = | 7463.8666 | T-s/m | De la figura 23, el coeficiente Cx = |  |  | 0.87
Cy sup = | 8750.7401 | T-s/m | De la figura 23, el coeficiente Cy = |  |  | 1.02
Y en el caso de cimentación embebida, los valores son:
Cx emb = | 15915.3636 | T-s/m | Cx(b) = | 17886.3335 | T-s/m
Cy emb = | 20085.1807 | T-s/m | Cy(b) = | 22171.8003 | T-s/m
Amortiguamiento por cabeceo
Crx sup = | 4086.5109 | T-s/m | De la figura 24, el coeficiente Crx = |  |  | 0.13
Cry sup = | 33459.4353 | T-s/m | De la figura 24, el coeficiente Cry = |  |  | 0.25
Y en el caso de cimentación embebida, los valores son:
Crx emb = | 43512.0999 | T-s/m | Crx1 = | 0.83478 | Cry1 = | 1.0451
Cry emb = | 145102.6466 | T-s/m | Crx2 = | 1.6582 | Cry2 = | 1.0374
|  |  | Crx(b) = | 65061.1516 | T-s/m
|  |  | Cry(b) = | 198889.4875 | T-s/m
Amortiguamiento por torsión
Ct SUP = | 22906.7066 | T-s/m | De la figura 25, el coeficiente Ct = |  |  | 0.2
Ct emb = | 86552.5653 | T-s/m | De la figura 26, el coeficiente h = |  |  | 0.25
|  | S = | 1.443 | Q = | 5.2576
|  |  |  | a(l/B)0.6(d/B)0.1 = | 0.54507
| Ct(b) = | 162495.694 | T-s/m
Factores de ajuste por contacto del terreno con la cimentación
Contacto entre el suelo y las paredes laterales |  |  |  | QW = | 1
Incremento de la rigidez con la profundidad |  |  |  | QC = | 1
Suelo muy rígido o roca en la base |  |  |  | QI = | 1
CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE APLICACIÓN DE LAS REACCIONES DEL TERRENO
Coordenadas de la base de la cimentación
Punto | X | Y
| (m) | (m) | Xb = | 5.695 | Yb = | 2.76
1 | 0 | 0 | X12 = | 0 | y12 = | 2.76
2 | 0 | 5.52 | X23 = | 5.695 | y23 = | 5.52
3 | 11.39 | 5.52 | X34 = | 11.39 | y34 = | 2.76
4 | 11.39 | 0 | X41 = | 5.695 | y41 = | 0
1 | 0 | 0
Cálculo de las áreas laterales
Aw1 = | 8.832
Aw2 = | 18.224
Aw3 = | 8.832
Aw4 = | 18.224 | …ok
Cálculo del centroide por reacciones verticales.
| KwZ1 = | 2961.8033
| KwZ2 = | 6111.402 |  | Zx = | 5.695
| KwZ3 = | 2961.8033 |  | Zy = | 2.76
| KwZ4 = | 6111.402 | …ok
Cálculo del centroide por reacciones en sentido longitudinal.
Kwx = | 16767.0937 | T/(m²-m)
Kwx1 = | 148086.9711 | T/(m²-m)
Kwx2 = | 305563.5147 | T/(m²-m) | Xy = | 2.76
Kwx3 = | 148086.9711 | T/(m²-m) | Xz = | -0.8
Kwx4 = | 305563.5147 | T/(m²-m) | …ok
| Zb = | -0.8
| Z1 = | 0 | Z12 = | -0.8
| Z2 = | 0 | Z23 = | -0.8
| Z3 = | 0 | Z34 = | -0.8
| Z4 = | 0 | Z41 = | -0.8
Cálculo del centroide por reacciones en sentido lateral.
| Kwy = | 15837.7867 | T/(m²-m)
| Kwy1 = | 139879.3326 | T/(m²-m)
| Kwy2 = | 288627.8257 | T/(m²-m) | Yx = | 5.695
| Kwy3 = | 139879.3326 | T/(m²-m) | Yz = | -0.8
| Kwy4 = | 288627.8257 | T/(m²-m) | …ok
Las acciones que actuan sobre la cimentación son:
Peso de la cimentación
Figura | B | L | H
Bloque int | 2.36 | 4.07 | 2.44
Bloque ext | 5.52 | 1.12 | 2.44
Bloque | Volumen | X | Y | WX | WY
Base | 119.4583 | 5.695 | 2.76 | 1632.7563 | 791.2919
Bloque int | 23.4367 | 2.035 | 2.76 | 114.4648 | 155.2446
Bloque ext | 15.0851 | 10.83 | 2.76 | 392.0908 | 99.9234
Motor | 15.5 | 2.035 | 2.76 | 31.5425 | 42.78
Rotor | 22 | 5.695 | 2.76 | 125.29 | 60.72
Carcaza | 21.25 | 5.695 | 2.76 | 121.0188 | 58.65
Totales | 437.9022 |  |  | 2417.1631 | 1208.6099
Centro de cargas estáticas |  |  | X = | 5.5199
|  |  | Y = | 2.76
Excentricidad en x = |  | 0.17513
Excentricidad en y = |  | 0
Momentos de volteo |  | MX = | 0 | T-m
|  | My = | 76.6896 | T-m
Esfuerzo estático transmitido por la cimentación
|  | sx = | 6.9649 | T/m²
|  | sy = | 7.6074 | T/m²
Respuesta del sistema
Q0 = Me*e*w² |  | Q0 = | 0.36132
Md = | 1 | 2.87e-05 | T
e= | 1.45
De manera gràfica tenemos:
t | Qy | Qz | Q
0 | 0.36132 | 0 | 0.36132
1 | 0.17407 | 0.31663 | 0.36132
2 | -0.1936 | 0.30507 | 0.36132
3 | -0.36061 | -0.022687 | 0.36132
4 | -0.15384 | -0.32693 | 0.36132
5 | 0.21238 | -0.29231 | 0.36132
6 | 0.35847 | 0.045285 | 0.36132
7 | 0.13301 | 0.33595 | 0.36132
8 | -0.23031 | 0.2784 | 0.36132
9 | -0.35492 | -0.067705 | 0.36132
10 | -0.11165 | -0.34364 | 0.36132
11 | 0.24734 | -0.26339 | 0.36132
12 | 0.34997 | 0.089857 | 0.36132
13 | 0.089857 | 0.34997 | 0.36132
14 | -0.26339 | 0.24734 | 0.36132
15 | -0.34364 | -0.11165 | 0.36132
16 | -0.067705 | -0.35492 | 0.36132
17 | 0.2784 | -0.23031 | 0.36132
18 | 0.33595 | 0.13301 | 0.36132
19 | 0.045285 | 0.35847 | 0.36132
20 | -0.29231 | 0.21238 | 0.36132
El vector de fuerzas queda dado por:
0
0.36132
P = | 0.36132
0
0
0
CÁLCULO DE LOS MOMENTOS DE INERCIA DE LA MASA
Ixm
Bloque | Masa | (a²+b²)/12 | r² | mr² | I
Base | 29.2253 | 2.84 | 0 | 0 | 83.0008
Carcaza | 2.1662 | 10.8308 | 5.33 | 11.5456 | 22.3764
Totales | 31.3914 |  |  | Ixm = | 105.3772 | t-m-s²
Iym
Bloque | Masa | (a²+b²)/12 | r² | mr² | I
Base | 29.2253 | 11.1118 | 0 | 0 | 324.7467
Carcaza | 2.1662 | 10.8308 | 5.33 | 11.5456 | 22.3764
Totales | 31.3914 |  |  | Ixm = | 347.1231 | t-m-s²
Izm
Bloque | Masa | (a²+b²)/12 | r² | mr² | I
Base | 29.2253 | 13.3502 | 0 | 0 | 390.1635
Totales | 29.2253 |  |  | Ixm = | 390.1635 | t-m-s²
Masa de la cimentación = |  | 40.8157 | T-s²/m
La matriz de rigideces queda:
| 40.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 40.8157 | 0 | 0 | 0 | 0
M = | 0 | 0 | 40.8157 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 105.3772 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 347.1231 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.365
La matriz de rigideces esta dada por:
| 3016414.7092 | 0 | 0 | 0 | -2413131.7674 | -8325304.5975
| 0 | 3184361.7961 | 0 | 2547489.4369 | 0 | 18134940.429
K = | 0 | 0 | 2248271.4829 | 6205229.2929 | -12803906.0954 | 0
| 0 | 2547489.4369 | 6205229.2929 | 52508338.4671 | 35338780.8232 | 14507952.3432
| -2413131.7674 | 0 | -12803906.0954 | 35338780.8232 | 157973771.6971 | 6660243.678
| -8325304.5975 | 18134940.429 | 0 | 14507952.3432 | 6660243.678 | 243953599.2596
| 354380.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 354380.1895 | 0 | 0 | 0 | 0
Mw² = | 0 | 0 | 354380.1895 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 914931.4147 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3013876.8014 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7287740.2251
| 2662034.5197 | 0 | 0 | 0 | -2413131.7674 | -8325304.5975
| 0 | 2829981.6066 | 0 | 2547489.4369 | 0 | 18134940.429
A = | 0 | 0 | 1893891.2934 | 6205229.2929 | -12803906.0954 | 0
| 0 | 2547489.4369 | 6205229.2929 | 51593407.0524 | 35338780.8232 | 14507952.3432
| -2413131.7674 | 0 | -12803906.0954 | 35338780.8232 | 154959894.8957 | 6660243.678
| -8325304.5975 | 18134940.429 | 0 | 14507952.3432 | 6660243.678 | 236665859.0346
| 4.7508e-07 | -2.2917e-07 | -9.2593e-08 | 1.6849e-08 | -5.5302e-09 | 3.3396e-08
| -2.2917e-07 | 7.735e-07 | -1.7992e-07 | 1.556e-08 | -1.9071e-08 | -6.775e-08
A-1= | -9.2593e-08 | -1.7992e-07 | -8.1739e-07 | 1.8229e-07 | -1.1066e-07 | 2.4685e-09
| 1.6849e-08 | 1.556e-08 | 1.8229e-07 | -1.6323e-08 | 1.9053e-08 | -1.3516e-10
| -5.5302e-09 | -1.9071e-08 | -1.1066e-07 | 1.9053e-08 | -7.1343e-09 | 2.9962e-10
| 3.3396e-08 | -6.775e-08 | 2.4685e-09 | -1.3516e-10 | 2.9962e-10 | 1.0591e-08
Solución del sistema
u = | -1.1626e-07 | m | -0.0045771 | mils | -4.5771e-06 | plg
v = | 2.1447e-07 | m | 0.0084439 | mils | 8.4439e-06 | plg
w= | -3.6035e-07 | m | -0.014187 | mils | -1.4187e-05 | plg
qx= | 7.1489e-08 | rad | 4.096e-06 | º | Sen (q) = | 7.1489e-08
qy= | -4.6874e-08 | rad | -2.6857e-06 | º | Sen (q) = | -4.6874e-08
qz= | -2.3587e-08 | rad | -1.3515e-06 | º | Sen (q) = | -2.3587e-08
Note on B42: Ulises Talonia V: Espesor del estrato de apoyo
Note on F145: Ulises Talonia V: Si el contacto es adecuado, usar 1, de lo contrario QW<1
Note on F147: Ulises Talonia V: Para modo vertical, horizontal y torsional

## Análisis ok 1.1G
ANÁLISIS DINÁMICO DE LA CIMENTACIÓN DE UN VENTILADOR DE TIRO INDUCIDO
La geometría de la cimentación es la siguiente:
Datos para análisis:
2B = | 5.52 | 2L = | 11.39 | D = | 1.6
d = | 1.6 | B = | 2.76 | L = | 5.695
B / L = | 0.48464 | D / B = | 0.57971 | d/B = | 0.57971
L / B = | 2.0634 | d/L = | 0.28095 | D/d = | 1
A B = | 62.8728 | A w = | 54.112 | A B / 4L² = | 0.48464
Ibx = | 159.6466 | m4 | Iby = | 679.7184 | m4
Jb = | 839.365 | m4 | Peralte cim = | 1.9
H = | 14.5 | n = | 0.25 | Vs = | 724 | m/s
g = | 1.94 | T/m³ | r = | 0.19776 | T-s²/m4
b = | 0.03 |  | G = | 103659.6779 | T/m² |  | 103567.5229
Frecuencia de operación del equipo = |  |  | 14.83 | Hz
fs = | 12.4828 | Hz |  |  | Frecuencia adimensional (ao) = | 0.35522 | 723.6781
w = | 93.1796 | rad/s
CÁLCULO DE LAS RIGIDECES
Rigidez vertical
Sz = | 1.6245
Kz sup = | 2557367.0934 | T/m | Para cimiento superficial
Kz emb = | 2693560.9172 | T/m | Para cimiento embebido
K basez = | 2673582.1041 | T/m
K wz = | 19978.8131 | T/m
K´ wz = | 369.2122 | T/(m²-m)
Las rigideces verticales dinámicas son: |  |  |  | Kz sup = | 2480646.0806 | T/m
Kz sup = | 0.97 |  |  | Kz emb = | 2538072.8911 | T/m
| Kz(b) = | 2480103.9534 | T/m
Rigidez horizontal lateral
| Sy = | 3.4172 |  | Ky sup = | 2305503.9918 | T/m
| K wx = | 998919.1222 | T/m | K basex = | 2568811.1027 | T/m
|  |  |  | Ky emb = | 3567730.2249 | T/m
Rigidez horizontal longitudinal
|  |  |  | Kx sup = | 2177722.7069 | T/m
| K wy = | 943554.5818 | T/m | K basey = | 2426436.1666 | T/m
|  |  |  | Kx emb = | 3369990.7484 | T/m
De las gráficas de las figuras 18 a 20, de tesis de utv, obtenemos los valores de los factores
de rigidez dinámica
| Kx sup = | 1.02 | Kx emb = | 1
| Ky sup = | 1.05 | Ky emb = | 1
Las rigideces horizontales dinámicas son:
| Kx sup = | 2221277.161 | T/m | Kx emb = | 3369990.7484 | T/m
| Ky sup = | 2420779.1914 | T/m | Ky emb = | 3567730.2249 | T/m
|  | Kx(b) = | 3323308.871 | T/m
|  | Ky(b) = | 3508817.7195 | T/m
Rigidez por cabeceo
| Kcx sup = | 19658464.4141 | T/m | Kcx emb = | 39812639.5363 | T/m
| Kcy sup = | 61532462.5664 | T/m | Kcy emb = | 103543203.9177 | T/m
y las rigideces dinámicas son:
| Kcx sup = | 0.92896 |  | Kcx emb = | 36984228.6331 | T/m
| Kcy sup = | 0.89344 |  | Kcy emb = | 92509168.1069 | T/m
|  | Kcx(b) = | 36859782.9634 | T/m
|  | Kcy(b) = | 92092910.1663 | T/m
Rigidez torsional
Kt sup = | 61655228.0262 | T/m |  | Kt emb = | 134869972.3762 | T/m
El coeficiente de amplificaciòn dinámico es:
l = | 0.19594
b = | 0.59219 | Kt = | 0.96558
| la correspondiente rigidez dinámica es : |  |  | Kt emb = | 130228235.3198 | T/m
|  |  | Kt(b) = | 129977724.559 | T/m
CÁLCULO DE AMORTIGUAMIENTOS
Amortiguamiento vertical
| VLa = | 1044.7355 | m/s
De la figura 22, el coeficiente Cz = |  |  | 1
| Cz sup = | 12989.7823 | T-s/m
y para el amortiguamiento de la cimentación embebida;
Cz emb = | 20737.341 | T-s/m |  | Cz(b) = | 22371.6505 | T-s/m
Amortiguamiento horizontal:
Cx sup = | 7831.6513 | T-s/m | De la figura 23, el coeficiente Cx = |  |  | 0.87
Cy sup = | 9181.936 | T-s/m | De la figura 23, el coeficiente Cy = |  |  | 1.02
Y en el caso de cimentación embebida, los valores son:
Cx emb = | 16699.5989 | T-s/m | Cx(b) = | 18869.5949 | T-s/m
Cy emb = | 21074.8853 | T-s/m | Cy(b) = | 23372.2092 | T-s/m
Amortiguamiento por cabeceo
Crx sup = | 3958.0386 | T-s/m | De la figura 24, el coeficiente Crx = |  |  | 0.12
Cry sup = | 33703.8346 | T-s/m | De la figura 23, el coeficiente Cry = |  |  | 0.24
Y en el caso de cimentación embebida, los valores son:
Crx emb = | 44518.1917 | T-s/m | Crx1 = | 0.81397 | Cry1 = | 1.0221
Cry emb = | 148908.7635 | T-s/m | Crx2 = | 1.6582 | Cry2 = | 1.0374
|  |  | Crx(b) = | 68332.9839 | T-s/m
|  |  | Cry(b) = | 208477.0361 | T-s/m
Amortiguamiento por torsión
Ct SUP = | 22833.6708 | T-s/m | De la figura 25, el coeficiente Ct = |  |  | 0.19
Ct emb = | 89615.7021 | T-s/m | De la figura 26, el coeficiente h = |  |  | 0.25
|  | S = | 1.443 | Q = | 5.2576
|  |  |  | a(l/B)0.6(d/B)0.1 = | 0.51947
| Ct(b) = | 173471.9424 | T-s/m
Factores de ajuste por contacto del terreno con la cimentación
Contacto entre el suelo y las paredes laterales |  |  |  | QW = | 1
Incremento de la rigidez con la profundidad |  |  |  | QC = | 1
Suelo muy rígido o roca en la base |  |  |  | QI = | 1
CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE APLICACIÓN DE LAS REACCIONES DEL TERRENO
Coordenadas de la base de la cimentación
Punto | X | Y
| (m) | (m) | Xb = | 5.695 | Yb = | 2.76
1 | 0 | 0 | X12 = | 0 | y12 = | 2.76
2 | 0 | 5.52 | X23 = | 5.695 | y23 = | 5.52
3 | 11.39 | 5.52 | X34 = | 11.39 | y34 = | 2.76
4 | 11.39 | 0 | X41 = | 5.695 | y41 = | 0
1 | 0 | 0
Cálculo de las áreas laterales
Aw1 = | 8.832
Aw2 = | 18.224
Aw3 = | 8.832
Aw4 = | 18.224 | …ok
Cálculo del centroide por reacciones verticales.
| KwZ1 = | 3260.8826
| KwZ2 = | 6728.524 |  | Zx = | 5.695
| KwZ3 = | 3260.8826 |  | Zy = | 2.76
| KwZ4 = | 6728.524 | …ok
Cálculo del centroide por reacciones en sentido longitudinal.
Kwx = | 18460.2144 | T/(m²-m)
Kwx1 = | 163040.6137 | T/(m²-m)
Kwx2 = | 336418.9474 | T/(m²-m) | Xy = | 2.76
Kwx3 = | 163040.6137 | T/(m²-m) | Xz = | -0.8
Kwx4 = | 336418.9474 | T/(m²-m) | …ok
| Zb = | -0.8
| Z1 = | 0 | Z12 = | -0.8
| Z2 = | 0 | Z23 = | -0.8
| Z3 = | 0 | Z34 = | -0.8
| Z4 = | 0 | Z41 = | -0.8
Cálculo del centroide por reacciones en sentido lateral.
| Kwy = | 17437.0672 | T/(m²-m)
| Kwy1 = | 154004.1777 | T/(m²-m)
| Kwy2 = | 317773.1131 | T/(m²-m) | Yx = | 5.695
| Kwy3 = | 154004.1777 | T/(m²-m) | Yz = | -0.8
| Kwy4 = | 317773.1131 | T/(m²-m) | …ok
Las acciones que actuan sobre la cimentación son:
Peso de la cimentación
Figura | B | L | H
Bloque int | 2.36 | 4.07 | 2.44
Bloque ext | 5.52 | 1.12 | 2.44
Bloque | Volumen | X | Y | WX | WY
Base | 119.4583 | 5.695 | 2.76 | 1632.7563 | 791.2919
Bloque int | 23.4367 | 2.035 | 2.76 | 114.4648 | 155.2446
Bloque ext | 15.0851 | 10.83 | 2.76 | 392.0908 | 99.9234
Motor | 15.5 | 2.035 | 2.76 | 31.5425 | 42.78
Rotor | 22 | 5.695 | 2.76 | 125.29 | 60.72
Carcaza | 21.25 | 5.695 | 2.76 | 121.0188 | 58.65
Totales | 437.9022 |  |  | 2417.1631 | 1208.6099
Centro de cargas estáticas |  |  | X = | 5.5199
|  |  | Y = | 2.76
Excentricidad en x = |  | 0.17513
Excentricidad en y = |  | 0
Momentos de volteo |  | MX = | 0 | T-m
|  | My = | 76.6896 | T-m
Esfuerzo estático transmitido por la cimentación
|  | sx = | 6.9649 | T/m²
|  | sy = | 7.6074 | T/m²
Respuesta del sistema
Q0 = Me*e*w² |  | Q0 = | 0.36132
Md = | 1 | 2.87e-05 | T
e= | 1.45
De manera gràfica tenemos:
t | Qy | Qz | Q
0 | 0.36132 | 0 | 0.36132
1 | 0.17407 | 0.31663 | 0.36132
2 | -0.1936 | 0.30507 | 0.36132
3 | -0.36061 | -0.022687 | 0.36132
4 | -0.15384 | -0.32693 | 0.36132
5 | 0.21238 | -0.29231 | 0.36132
6 | 0.35847 | 0.045285 | 0.36132
7 | 0.13301 | 0.33595 | 0.36132
8 | -0.23031 | 0.2784 | 0.36132
9 | -0.35492 | -0.067705 | 0.36132
10 | -0.11165 | -0.34364 | 0.36132
11 | 0.24734 | -0.26339 | 0.36132
12 | 0.34997 | 0.089857 | 0.36132
13 | 0.089857 | 0.34997 | 0.36132
14 | -0.26339 | 0.24734 | 0.36132
15 | -0.34364 | -0.11165 | 0.36132
16 | -0.067705 | -0.35492 | 0.36132
17 | 0.2784 | -0.23031 | 0.36132
18 | 0.33595 | 0.13301 | 0.36132
19 | 0.045285 | 0.35847 | 0.36132
20 | -0.29231 | 0.21238 | 0.36132
El vector de fuerzas queda dado por:
0
0.36132
P = | 0.36132
0
0
0
CÁLCULO DE LOS MOMENTOS DE INERCIA DE LA MASA
Ixm
Bloque | Masa | (a²+b²)/12 | r² | mr² | I
Base | 29.2253 | 2.84 | 0 | 0 | 83.0008
Carcaza | 2.1662 | 10.8308 | 5.33 | 11.5456 | 22.3764
Totales | 31.3914 |  |  | Ixm = | 105.3772 | t-m-s²
Iym
Bloque | Masa | (a²+b²)/12 | r² | mr² | I
Base | 29.2253 | 11.1118 | 0 | 0 | 324.7467
Carcaza | 2.1662 | 10.8308 | 5.33 | 11.5456 | 22.3764
Totales | 31.3914 |  |  | Ixm = | 347.1231 | t-m-s²
Izm
Bloque | Masa | (a²+b²)/12 | r² | mr² | I
Base | 29.2253 | 13.3502 | 0 | 0 | 390.1635
Totales | 29.2253 |  |  | Ixm = | 390.1635 | t-m-s²
Masa de la cimentación = |  | 40.8157 | T-s²/m
La matriz de rigideces queda:
| 40.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 40.8157 | 0 | 0 | 0 | 0
M = | 0 | 0 | 40.8157 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 105.3772 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 347.1231 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.365
La matriz de rigideces esta dada por:
| 3323308.871 | 0 | 0 | 0 | -2658647.0968 | -9172332.4839
| 0 | 3508817.7195 | 0 | 2807054.1756 | 0 | 19982716.9123
K = | 0 | 0 | 2480103.9534 | 6845086.9113 | -14124192.0144 | 0
| 0 | 2807054.1756 | 6845086.9113 | 57997866.179 | 38982769.9596 | 15986173.5298
| -2658647.0968 | 0 | -14124192.0144 | 38982769.9596 | 174657101.3654 | 7337865.9871
| -9172332.4839 | 19982716.9123 | 0 | 15986173.5298 | 7337865.9871 | 269094935.03
| 354380.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 354380.1895 | 0 | 0 | 0 | 0
Mw² = | 0 | 0 | 354380.1895 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 914931.4147 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3013876.8014 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7287740.2251
| 2968928.6814 | 0 | 0 | 0 | -2658647.0968 | -9172332.4839
| 0 | 3154437.5299 | 0 | 2807054.1756 | 0 | 19982716.9123
A = | 0 | 0 | 2125723.7638 | 6845086.9113 | -14124192.0144 | 0
| 0 | 2807054.1756 | 6845086.9113 | 57082934.7643 | 38982769.9596 | 15986173.5298
| -2658647.0968 | 0 | -14124192.0144 | 38982769.9596 | 171643224.564 | 7337865.9871
| -9172332.4839 | 19982716.9123 | 0 | 15986173.5298 | 7337865.9871 | 261807194.8049
| 4.2191e-07 | -1.9854e-07 | -8.7092e-08 | 1.5779e-08 | -5.4603e-09 | 2.9125e-08
| -1.9854e-07 | 6.7832e-07 | -1.6574e-07 | 1.5117e-08 | -1.7618e-08 | -5.9159e-08
A-1= | -8.7092e-08 | -1.6574e-07 | -7.7552e-07 | 1.7178e-07 | -1.0427e-07 | 2.032e-09
| 1.5779e-08 | 1.5117e-08 | 1.7178e-07 | -1.6113e-08 | 1.8045e-08 | -1.2287e-10
| -5.4603e-09 | -1.7618e-08 | -1.0427e-07 | 1.8045e-08 | -6.9472e-09 | 2.4627e-10
| 2.9125e-08 | -5.9159e-08 | 2.032e-09 | -1.2287e-10 | 2.4627e-10 | 9.3559e-09
Solución del sistema
u = | -1.0321e-07 | m | -0.0040632 | mils | -4.0632e-06 | plg
v = | 1.8521e-07 | m | 0.0072916 | mils | 7.2916e-06 | plg
w= | -3.4009e-07 | m | -0.01339 | mils | -1.339e-05 | plg
qx= | 6.753e-08 | rad | 3.8692e-06 | º | Sen (q) = | 6.753e-08
qy= | -4.4039e-08 | rad | -2.5233e-06 | º | Sen (q) = | -4.4039e-08
qz= | -2.0641e-08 | rad | -1.1826e-06 | º | Sen (q) = | -2.0641e-08
Note on B42: Ulises Talonia V: Espesor del estrato de apoyo
Note on F145: Ulises Talonia V: Si el contacto es adecuado, usar 1, de lo contrario QW<1
Note on F147: Ulises Talonia V: Para modo vertical, horizontal y torsional

## Análisis ok 1.5G
ANÁLISIS DINÁMICO DE LA CIMENTACIÓN DE UN VENTILADOR DE TIRO INDUCIDO
La geometría de la cimentación es la siguiente:
Datos para análisis:
2B = | 5.52 | 2L = | 11.39 | D = | 1.6
d = | 1.6 | B = | 2.76 | L = | 5.695
B / L = | 0.48464 | D / B = | 0.57971 | d/B = | 0.57971
L / B = | 2.0634 | d/L = | 0.28095 | D/d = | 1
A B = | 62.8728 | A w = | 54.112 | A B / 4L² = | 0.48464
Ibx = | 159.6466 | m4 | Iby = | 679.7184 | m4
Jb = | 839.365 | m4 | Peralte cim = | 1.9
H = | 14.5 | n = | 0.25 | Vs = | 845.07 | m/s
g = | 1.94 | T/m³ | r = | 0.19776 | T-s²/m4
b = | 0.03 |  | G = | 141227.1164 | T/m² |  | 141228.4404
Frecuencia de operación del equipo = |  |  | 14.83 | Hz
fs = | 14.5702 | Hz |  |  | Frecuencia adimensional (ao) = | 0.30432 | 845.074
w = | 93.1796 | rad/s
CÁLCULO DE LAS RIGIDECES
Rigidez vertical
Sz = | 1.6245
Kz sup = | 3484185.823 | T/m | Para cimiento superficial
Kz emb = | 3669737.8273 | T/m | Para cimiento embebido
K basez = | 3642518.4666 | T/m
K wz = | 27219.3607 | T/m
K´ wz = | 503.0189 | T/(m²-m)
Las rigideces verticales dinámicas son: |  |  |  | Kz sup = | 3414502.1065 | T/m
Kz sup = | 0.98 |  |  | Kz emb = | 3464891.6207 | T/m
| Kz(b) = | 3397228.8993 | T/m
Rigidez horizontal lateral
| Sy = | 3.4172 |  | Ky sup = | 3141044.6876 | T/m
| K wx = | 1360938.6986 | T/m | K basex = | 3499777.2705 | T/m
|  |  |  | Ky emb = | 4860715.9691 | T/m
Rigidez horizontal longitudinal
|  |  |  | Kx sup = | 2966954.0212 | T/m
| K wy = | 1285509.4232 | T/m | K basey = | 3305804.0489 | T/m
|  |  |  | Kx emb = | 4591313.4721 | T/m
De las gráficas de las figuras 18 a 20, de tesis de utv, obtenemos los valores de los factores
de rigidez dinámica
| Kx sup = | 1.02 | Kx emb = | 1
| Ky sup = | 1.05 | Ky emb = | 1
Las rigideces horizontales dinámicas son:
| Kx sup = | 3026293.1017 | T/m | Kx emb = | 4591313.4721 | T/m
| Ky sup = | 3298096.9219 | T/m | Ky emb = | 4860715.9691 | T/m
|  | Kx(b) = | 4536825.2757 | T/m
|  | Ky(b) = | 4792539.329 | T/m
Rigidez por cabeceo
| Kcx sup = | 26782914.0326 | T/m | Kcx emb = | 54241189.9348 | T/m
| Kcy sup = | 83832522.2365 | T/m | Kcy emb = | 141068430.9197 | T/m
y las rigideces dinámicas son:
| Kcx sup = | 0.93914 |  | Kcx emb = | 50939801.5343 | T/m
| Kcy sup = | 0.9087 |  | Kcy emb = | 128189242.1867 | T/m
|  | Kcx(b) = | 50800440.2469 | T/m
|  | Kcy(b) = | 127741209.3494 | T/m
Rigidez torsional
Kt sup = | 83999779.2859 | T/m |  | Kt emb = | 183748374.2187 | T/m
El coeficiente de amplificaciòn dinámico es:
l = | 0.19594
b = | 0.59219 | Kt = | 0.9735
| la correspondiente rigidez dinámica es : |  |  | Kt emb = | 178879131.2125 | T/m
|  |  | Kt(b) = | 178647325.9998 | T/m
CÁLCULO DE AMORTIGUAMIENTOS
Amortiguamiento vertical
| VLa = | 1219.4401 | m/s
De la figura 22, el coeficiente Cz = |  |  | 1
| Cz sup = | 15161.9825 | T-s/m
y para el amortiguamiento de la cimentación embebida;
Cz emb = | 24205.117 | T-s/m |  | Cz(b) = | 26436.2214 | T-s/m
Amortiguamiento horizontal:
Cx sup = | 9141.2895 | T-s/m | De la figura 23, el coeficiente Cx = |  |  | 0.87
Cy sup = | 10507.2293 | T-s/m | De la figura 23, el coeficiente Cy = |  |  | 1
Y en el caso de cimentación embebida, los valores son:
Cx emb = | 19492.1686 | T-s/m | Cx(b) = | 22448.5957 | T-s/m
Cy emb = | 24388.9622 | T-s/m | Cy(b) = | 27518.8623 | T-s/m
Amortiguamiento por cabeceo
Crx sup = | 4619.9167 | T-s/m | De la figura 24, el coeficiente Crx = |  |  | 0.12
Cry sup = | 32783.2637 | T-s/m | De la figura 23, el coeficiente Cry = |  |  | 0.2
Y en el caso de cimentación embebida, los valores son:
Crx emb = | 49853.9846 | T-s/m | Crx1 = | 0.78094 | Cry1 = | 0.94252
Cry emb = | 160275.6591 | T-s/m | Crx2 = | 1.6582 | Cry2 = | 1.0374
|  |  | Crx(b) = | 82655.0145 | T-s/m
|  |  | Cry(b) = | 242818.956 | T-s/m
Amortiguamiento por torsión
Ct SUP = | 16832.844 | T-s/m | De la figura 25, el coeficiente Ct = |  |  | 0.12
Ct emb = | 82924.13 | T-s/m | De la figura 26, el coeficiente h = |  |  | 0.2
|  | S = | 1.443 | Q = | 5.2576
|  |  |  | a(l/B)0.6(d/B)0.1 = | 0.44505
| Ct(b) = | 198107.5337 | T-s/m
Factores de ajuste por contacto del terreno con la cimentación
Contacto entre el suelo y las paredes laterales |  |  |  | QW = | 1
Incremento de la rigidez con la profundidad |  |  |  | QC = | 1
Suelo muy rígido o roca en la base |  |  |  | QI = | 1
CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE APLICACIÓN DE LAS REACCIONES DEL TERRENO
Coordenadas de la base de la cimentación
Punto | X | Y
| (m) | (m) | Xb = | 5.695 | Yb = | 2.76
1 | 0 | 0 | X12 = | 0 | y12 = | 2.76
2 | 0 | 5.52 | X23 = | 5.695 | y23 = | 5.52
3 | 11.39 | 5.52 | X34 = | 11.39 | y34 = | 2.76
4 | 11.39 | 0 | X41 = | 5.695 | y41 = | 0
1 | 0 | 0
Cálculo de las áreas laterales
Aw1 = | 8.832
Aw2 = | 18.224
Aw3 = | 8.832
Aw4 = | 18.224 | …ok
Cálculo del centroide por reacciones verticales.
| KwZ1 = | 4442.6632
| KwZ2 = | 9167.0171 |  | Zx = | 5.695
| KwZ3 = | 4442.6632 |  | Zy = | 2.76
| KwZ4 = | 9167.0171 | …ok
Cálculo del centroide por reacciones en sentido longitudinal.
Kwx = | 25150.4047 | T/(m²-m)
Kwx1 = | 222128.3742 | T/(m²-m)
Kwx2 = | 458340.9751 | T/(m²-m) | Xy = | 2.76
Kwx3 = | 222128.3742 | T/(m²-m) | Xz = | -0.8
Kwx4 = | 458340.9751 | T/(m²-m) | …ok
| Zb = | -0.8
| Z1 = | 0 | Z12 = | -0.8
| Z2 = | 0 | Z23 = | -0.8
| Z3 = | 0 | Z34 = | -0.8
| Z4 = | 0 | Z41 = | -0.8
Cálculo del centroide por reacciones en sentido lateral.
| Kwy = | 23756.4574 | T/(m²-m)
| Kwy1 = | 209817.0318 | T/(m²-m)
| Kwy2 = | 432937.6798 | T/(m²-m) | Yx = | 5.695
| Kwy3 = | 209817.0318 | T/(m²-m) | Yz = | -0.8
| Kwy4 = | 432937.6798 | T/(m²-m) | …ok
Las acciones que actuan sobre la cimentación son:
Peso de la cimentación
Figura | B | L | H
Bloque int | 2.36 | 4.07 | 2.44
Bloque ext | 5.52 | 1.12 | 2.44
Bloque | Volumen | X | Y | WX | WY
Base | 119.4583 | 5.695 | 2.76 | 1632.7563 | 791.2919
Bloque int | 23.4367 | 2.035 | 2.76 | 114.4648 | 155.2446
Bloque ext | 15.0851 | 10.83 | 2.76 | 392.0908 | 99.9234
Motor | 15.5 | 2.035 | 2.76 | 31.5425 | 42.78
Rotor | 22 | 5.695 | 2.76 | 125.29 | 60.72
Carcaza | 21.25 | 5.695 | 2.76 | 121.0188 | 58.65
Totales | 437.9022 |  |  | 2417.1631 | 1208.6099
Centro de cargas estáticas |  |  | X = | 5.5199
|  |  | Y = | 2.76
Excentricidad en x = |  | 0.17513
Excentricidad en y = |  | 0
Momentos de volteo |  | MX = | 0 | T-m
|  | My = | 76.6896 | T-m
Esfuerzo estático transmitido por la cimentación
|  | sx = | 6.9649 | T/m²
|  | sy = | 7.6074 | T/m²
Respuesta del sistema
Q0 = Me*e*w² |  | Q0 = | 0.36132
Md = | 1 | 2.87e-05 | T
e= | 1.45
De manera gràfica tenemos:
t | Qy | Qz | Q
0 | 0.36132 | 0 | 0.36132
1 | 0.17407 | 0.31663 | 0.36132
2 | -0.1936 | 0.30507 | 0.36132
3 | -0.36061 | -0.022687 | 0.36132
4 | -0.15384 | -0.32693 | 0.36132
5 | 0.21238 | -0.29231 | 0.36132
6 | 0.35847 | 0.045285 | 0.36132
7 | 0.13301 | 0.33595 | 0.36132
8 | -0.23031 | 0.2784 | 0.36132
9 | -0.35492 | -0.067705 | 0.36132
10 | -0.11165 | -0.34364 | 0.36132
11 | 0.24734 | -0.26339 | 0.36132
12 | 0.34997 | 0.089857 | 0.36132
13 | 0.089857 | 0.34997 | 0.36132
14 | -0.26339 | 0.24734 | 0.36132
15 | -0.34364 | -0.11165 | 0.36132
16 | -0.067705 | -0.35492 | 0.36132
17 | 0.2784 | -0.23031 | 0.36132
18 | 0.33595 | 0.13301 | 0.36132
19 | 0.045285 | 0.35847 | 0.36132
20 | -0.29231 | 0.21238 | 0.36132
El vector de fuerzas queda dado por:
0
0.36132
P = | 0.36132
0
0
0
CÁLCULO DE LOS MOMENTOS DE INERCIA DE LA MASA
Ixm
Bloque | Masa | (a²+b²)/12 | r² | mr² | I
Base | 29.2253 | 2.84 | 0 | 0 | 83.0008
Carcaza | 2.1662 | 10.8308 | 5.33 | 11.5456 | 22.3764
Totales | 31.3914 |  |  | Ixm = | 105.3772 | t-m-s²
Iym
Bloque | Masa | (a²+b²)/12 | r² | mr² | I
Base | 29.2253 | 11.1118 | 0 | 0 | 324.7467
Carcaza | 2.1662 | 10.8308 | 5.33 | 11.5456 | 22.3764
Totales | 31.3914 |  |  | Ixm = | 347.1231 | t-m-s²
Izm
Bloque | Masa | (a²+b²)/12 | r² | mr² | I
Base | 29.2253 | 13.3502 | 0 | 0 | 390.1635
Totales | 29.2253 |  |  | Ixm = | 390.1635 | t-m-s²
Masa de la cimentación = |  | 40.8157 | T-s²/m
La matriz de rigideces queda:
| 40.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 40.8157 | 0 | 0 | 0 | 0
M = | 0 | 0 | 40.8157 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 105.3772 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 347.1231 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.365
La matriz de rigideces esta dada por:
| 4536825.2757 | 0 | 0 | 0 | -3629460.2206 | -12521637.761
| 0 | 4792539.329 | 0 | 3834031.4632 | 0 | 27293511.4788
K = | 0 | 0 | 3397228.8993 | 9376351.7622 | -19347218.5818 | 0
| 0 | 3834031.4632 | 9376351.7622 | 79746396.2811 | 53398323.2857 | 21834809.183
| -3629460.2206 | 0 | -19347218.5818 | 53398323.2857 | 240827187.349 | 10017310.2088
| -12521637.761 | 27293511.4788 | 0 | 21834809.183 | 10017310.2088 | 368643594.0919
| 354380.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 354380.1895 | 0 | 0 | 0 | 0
Mw² = | 0 | 0 | 354380.1895 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 914931.4147 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3013876.8014 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7287740.2251
| 4182445.0862 | 0 | 0 | 0 | -3629460.2206 | -12521637.761
| 0 | 4438159.1395 | 0 | 3834031.4632 | 0 | 27293511.4788
A = | 0 | 0 | 3042848.7098 | 9376351.7622 | -19347218.5818 | 0
| 0 | 3834031.4632 | 9376351.7622 | 78831464.8665 | 53398323.2857 | 21834809.183
| -3629460.2206 | 0 | -19347218.5818 | 53398323.2857 | 237813310.5475 | 10017310.2088
| -12521637.761 | 27293511.4788 | 0 | 21834809.183 | 10017310.2088 | 361355853.8668
| 2.926e-07 | -1.2969e-07 | -7.0609e-08 | 1.2709e-08 | -4.9456e-09 | 1.9304e-08
| -1.2969e-07 | 4.5581e-07 | -1.2811e-07 | 1.326e-08 | -1.3722e-08 | -3.9343e-08
A-1= | -7.0609e-08 | -1.2811e-07 | -6.4566e-07 | 1.4042e-07 | -8.5181e-08 | 1.1057e-09
| 1.2709e-08 | 1.326e-08 | 1.4042e-07 | -1.4754e-08 | 1.4934e-08 | -8.363e-11
| -4.9456e-09 | -1.3722e-08 | -8.5181e-08 | 1.4934e-08 | -6.1593e-09 | 1.3338e-10
| 1.9304e-08 | -3.9343e-08 | 1.1057e-09 | -8.363e-11 | 1.3338e-10 | 6.4092e-09
Solución del sistema
u = | -7.2373e-08 | m | -0.0028493 | mils | -2.8493e-06 | plg
v = | 1.1841e-07 | m | 0.0046617 | mils | 4.6617e-06 | plg
w= | -2.7958e-07 | m | -0.011007 | mils | -1.1007e-05 | plg
qx= | 5.5528e-08 | rad | 3.1815e-06 | º | Sen (q) = | 5.5528e-08
qy= | -3.5736e-08 | rad | -2.0475e-06 | º | Sen (q) = | -3.5736e-08
qz= | -1.3816e-08 | rad | -7.9159e-07 | º | Sen (q) = | -1.3816e-08
-0.00318
Note on B42: Ulises Talonia V: Espesor del estrato de apoyo
Note on F145: Ulises Talonia V: Si el contacto es adecuado, usar 1, de lo contrario QW<1
Note on F147: Ulises Talonia V: Para modo vertical, horizontal y torsional

## Análisis ok 3G
ANÁLISIS DINÁMICO DE LA CIMENTACIÓN DE UN VENTILADOR DE TIRO INDUCIDO
La geometría de la cimentación es la siguiente:
Datos para análisis:
2B = | 5.52 | 2L = | 11.39 | D = | 1.6
d = | 1.6 | B = | 2.76 | L = | 5.695
B / L = | 0.48464 | D / B = | 0.57971 | d/B = | 0.57971
L / B = | 2.0634 | d/L = | 0.28095 | D/d = | 1
A B = | 62.8728 | A w = | 54.112 | A B / 4L² = | 0.48464
Ibx = | 159.6466 | m4 | Iby = | 679.7184 | m4
Jb = | 839.365 | m4 | Peralte cim = | 1.9
H = | 14.5 | n = | 0.25 | Vs = | 1195.115 | m/s
g = | 1.94 | T/m³ | r = | 0.19776 | T-s²/m4
b = | 0.03 |  | G = | 282456.8537 | T/m² |  | 282456.8807
Frecuencia de operación del equipo = |  |  | 14.83 | Hz
fs = | 20.6054 | Hz |  |  | Frecuencia adimensional (ao) = | 0.21519 | 1195.1151
w = | 93.1796 | rad/s
CÁLCULO DE LAS RIGIDECES
Rigidez vertical
Sz = | 1.6245
Kz sup = | 6968436.3072 | T/m | Para cimiento superficial
Kz emb = | 7339543.7594 | T/m | Para cimiento embebido
K basez = | 7285104.5329 | T/m
K wz = | 54439.2265 | T/m
K´ wz = | 1006.0472 | T/(m²-m)
Las rigideces verticales dinámicas son: |  |  |  | Kz sup = | 6968436.3072 | T/m
Kz sup = | 1 |  |  | Kz emb = | 6949142.1049 | T/m
| Kz(b) = | 6949142.1049 | T/m
Rigidez horizontal lateral
| Sy = | 3.4172 |  | Ky sup = | 6282147.6682 | T/m
| K wx = | 2721902.6541 | T/m | K basex = | 6999619.4915 | T/m
|  |  |  | Ky emb = | 9721522.1457 | T/m
Rigidez horizontal longitudinal
|  |  |  | Kx sup = | 5933963.1047 | T/m
| K wy = | 2571042.7034 | T/m | K basey = | 6611669.4486 | T/m
|  |  |  | Kx emb = | 9182712.152 | T/m
De las gráficas de las figuras 18 a 20, de tesis de utv, obtenemos los valores de los factores
de rigidez dinámica
| Kx sup = | 1 | Kx emb = | 1
| Ky sup = | 1.02 | Ky emb = | 1
Las rigideces horizontales dinámicas son:
| Kx sup = | 5933963.1047 | T/m | Kx emb = | 9182712.152 | T/m
| Ky sup = | 6407790.6216 | T/m | Ky emb = | 9721522.1457 | T/m
|  | Kx(b) = | 9182712.152 | T/m
|  | Ky(b) = | 9721522.1457 | T/m
Rigidez por cabeceo
| Kcx sup = | 53566325.1158 | T/m | Kcx emb = | 108483386.5044 | T/m
| Kcy sup = | 167666600.2784 | T/m | Kcy emb = | 282139479.8571 | T/m
y las rigideces dinámicas son:
| Kcx sup = | 0.95696 |  | Kcx emb = | 103814496.5921 | T/m
| Kcy sup = | 0.93544 |  | Kcy emb = | 263925471.9731 | T/m
|  | Kcx(b) = | 103814496.5921 | T/m
|  | Kcy(b) = | 263925471.9731 | T/m
Rigidez torsional
Kt sup = | 168001117.4813 | T/m |  | Kt emb = | 367500158.5308 | T/m
El coeficiente de amplificaciòn dinámico es:
l = | 0.19594
b = | 0.59219 | Kt = | 0.98579
| la correspondiente rigidez dinámica es : |  |  | Kt emb = | 362277769.9988 | T/m
|  |  | Kt(b) = | 362277769.9988 | T/m
CÁLCULO DE AMORTIGUAMIENTOS
Amortiguamiento vertical
| VLa = | 1724.5567 | m/s
De la figura 22, el coeficiente Cz = |  |  | 1
| Cz sup = | 21442.3807 | T-s/m
y para el amortiguamiento de la cimentación embebida;
Cz emb = | 0 | T-s/m |  | Cz(b) = | 4474.6742 | T-s/m
Amortiguamiento horizontal:
Cx sup = | 12927.7955 | T-s/m | De la figura 23, el coeficiente Cx = |  |  | 0.87
Cy sup = | 15008.1304 | T-s/m | De la figura 23, el coeficiente Cy = |  |  | 1.01
Y en el caso de cimentación embebida, los valores son:
Cx emb = | 0 | T-s/m | Cx(b) = | 5912.9091 | T-s/m
Cy emb = | 0 | T-s/m | Cy(b) = | 6259.8583 | T-s/m
Amortiguamiento por cabeceo
Crx sup = | 2722.3247 | T-s/m | De la figura 24, el coeficiente Crx = |  |  | 0.05
Cry sup = | 34772.0635 | T-s/m | De la figura 24, el coeficiente Cry = |  |  | 0.15
Y en el caso de cimentación embebida, los valores son:
Crx emb = | 0 | T-s/m | Crx1 = | 0.64556 | Cry1 = | 0.81416
Cry emb = | 0 | T-s/m | Crx2 = | 1.6582 | Cry2 = | 1.0374
|  |  | Crx(b) = | 66847.9715 | T-s/m
|  |  | Cry(b) = | 169946.2312 | T-s/m
Amortiguamiento por torsión
Ct SUP = | 13886.4522 | T-s/m | De la figura 25, el coeficiente Ct = |  |  | 0.07
Ct emb = | 0 | T-s/m | De la figura 26, el coeficiente h = |  |  | 0.06
|  | S = | 1.443 | Q = | 5.2576
|  |  |  | a(l/B)0.6(d/B)0.1 = | 0.3147
| Ct(b) = | 233276.9974 | T-s/m
Factores de ajuste por contacto del terreno con la cimentación
Contacto entre el suelo y las paredes laterales |  |  |  | QW = | 1
Incremento de la rigidez con la profundidad |  |  |  | QC = | 1
Suelo muy rígido o roca en la base |  |  |  | QI = | 0
CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE APLICACIÓN DE LAS REACCIONES DEL TERRENO
Coordenadas de la base de la cimentación
Punto | X | Y
| (m) | (m) | Xb = | 5.695 | Yb = | 2.76
1 | 0 | 0 | X12 = | 0 | y12 = | 2.76
2 | 0 | 5.52 | X23 = | 5.695 | y23 = | 5.52
3 | 11.39 | 5.52 | X34 = | 11.39 | y34 = | 2.76
4 | 11.39 | 0 | X41 = | 5.695 | y41 = | 0
1 | 0 | 0
Cálculo de las áreas laterales
Aw1 = | 8.832
Aw2 = | 18.224
Aw3 = | 8.832
Aw4 = | 18.224 | …ok
Cálculo del centroide por reacciones verticales.
| KwZ1 = | 8885.4089
| KwZ2 = | 18334.2043 |  | Zx = | 5.695
| KwZ3 = | 8885.4089 |  | Zy = | 2.76
| KwZ4 = | 18334.2043 | …ok
Cálculo del centroide por reacciones en sentido longitudinal.
Kwx = | 50301.2761 | T/(m²-m)
Kwx1 = | 444260.8708 | T/(m²-m)
Kwx2 = | 916690.4563 | T/(m²-m) | Xy = | 2.76
Kwx3 = | 444260.8708 | T/(m²-m) | Xz = | -0.8
Kwx4 = | 916690.4563 | T/(m²-m) | …ok
| Zb = | -0.8
| Z1 = | 0 | Z12 = | -0.8
| Z2 = | 0 | Z23 = | -0.8
| Z3 = | 0 | Z34 = | -0.8
| Z4 = | 0 | Z41 = | -0.8
Cálculo del centroide por reacciones en sentido lateral.
| Kwy = | 47513.3557 | T/(m²-m)
| Kwy1 = | 419637.9575 | T/(m²-m)
| Kwy2 = | 865883.3942 | T/(m²-m) | Yx = | 5.695
| Kwy3 = | 419637.9575 | T/(m²-m) | Yz = | -0.8
| Kwy4 = | 865883.3942 | T/(m²-m) | …ok
Las acciones que actuan sobre la cimentación son:
Peso de la cimentación
Figura | B | L | H
Bloque int | 2.36 | 4.07 | 2.44
Bloque ext | 5.52 | 1.12 | 2.44
Bloque | Volumen | X | Y | WX | WY
Base | 119.4583 | 5.695 | 2.76 | 1632.7563 | 791.2919
Bloque int | 23.4367 | 2.035 | 2.76 | 114.4648 | 155.2446
Bloque ext | 15.0851 | 10.83 | 2.76 | 392.0908 | 99.9234
Motor | 15.5 | 2.035 | 2.76 | 31.5425 | 42.78
Rotor | 22 | 5.695 | 2.76 | 125.29 | 60.72
Carcaza | 21.25 | 5.695 | 2.76 | 121.0188 | 58.65
Totales | 437.9022 |  |  | 2417.1631 | 1208.6099
Centro de cargas estáticas |  |  | X = | 5.5199
|  |  | Y = | 2.76
Excentricidad en x = |  | 0.17513
Excentricidad en y = |  | 0
Momentos de volteo |  | MX = | 0 | T-m
|  | My = | 76.6896 | T-m
Esfuerzo estático transmitido por la cimentación
|  | sx = | 6.9649 | T/m²
|  | sy = | 7.6074 | T/m²
Respuesta del sistema
Q0 = Me*e*w² |  | Q0 = | 0.36132
Md = | 1 | 2.87e-05 | T
e= | 1.45
De manera gràfica tenemos:
t | Qy | Qz | Q
0 | 0.36132 | 0 | 0.36132
1 | 0.17407 | 0.31663 | 0.36132
2 | -0.1936 | 0.30507 | 0.36132
3 | -0.36061 | -0.022687 | 0.36132
4 | -0.15384 | -0.32693 | 0.36132
5 | 0.21238 | -0.29231 | 0.36132
6 | 0.35847 | 0.045285 | 0.36132
7 | 0.13301 | 0.33595 | 0.36132
8 | -0.23031 | 0.2784 | 0.36132
9 | -0.35492 | -0.067705 | 0.36132
10 | -0.11165 | -0.34364 | 0.36132
11 | 0.24734 | -0.26339 | 0.36132
12 | 0.34997 | 0.089857 | 0.36132
13 | 0.089857 | 0.34997 | 0.36132
14 | -0.26339 | 0.24734 | 0.36132
15 | -0.34364 | -0.11165 | 0.36132
16 | -0.067705 | -0.35492 | 0.36132
17 | 0.2784 | -0.23031 | 0.36132
18 | 0.33595 | 0.13301 | 0.36132
19 | 0.045285 | 0.35847 | 0.36132
20 | -0.29231 | 0.21238 | 0.36132
El vector de fuerzas queda dado por:
0
0.36132
P = | 0.36132
0
0
0
CÁLCULO DE LOS MOMENTOS DE INERCIA DE LA MASA
Ixm
Bloque | Masa | (a²+b²)/12 | r² | mr² | I
Base | 29.2253 | 2.84 | 0 | 0 | 83.0008
Carcaza | 2.1662 | 10.8308 | 5.33 | 11.5456 | 22.3764
Totales | 31.3914 |  |  | Ixm = | 105.3772 | t-m-s²
Iym
Bloque | Masa | (a²+b²)/12 | r² | mr² | I
Base | 29.2253 | 11.1118 | 0 | 0 | 324.7467
Carcaza | 2.1662 | 10.8308 | 5.33 | 11.5456 | 22.3764
Totales | 31.3914 |  |  | Ixm = | 347.1231 | t-m-s²
Izm
Bloque | Masa | (a²+b²)/12 | r² | mr² | I
Base | 29.2253 | 13.3502 | 0 | 0 | 390.1635
Totales | 29.2253 |  |  | Ixm = | 390.1635 | t-m-s²
Masa de la cimentación = |  | 40.8157 | T-s²/m
La matriz de rigideces queda:
| 40.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 40.8157 | 0 | 0 | 0 | 0
M = | 0 | 0 | 40.8157 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 105.3772 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 347.1231 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.365
La matriz de rigideces esta dada por:
| 9182712.152 | 0 | 0 | 0 | -7346169.7216 | -25344285.5396
| 0 | 9721522.1457 | 0 | 7777217.7166 | 0 | 55364068.6197
K = | 0 | 0 | 6949142.1049 | 19179632.2094 | -39575364.2872 | 0
| 0 | 7777217.7166 | 19179632.2094 | 162972055.6634 | 109228005.4328 | 44291254.8958
| -7346169.7216 | 0 | -39575364.2872 | 109228005.4328 | 495184107.3662 | 20275428.4317
| -25344285.5396 | 55364068.6197 | 0 | 44291254.8958 | 20275428.4317 | 747526368.8773
| 354380.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 354380.1895 | 0 | 0 | 0 | 0
Mw² = | 0 | 0 | 354380.1895 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 914931.4147 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3013876.8014 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7287740.2251
| 8828331.9625 | 0 | 0 | 0 | -7346169.7216 | -25344285.5396
| 0 | 9367141.9561 | 0 | 7777217.7166 | 0 | 55364068.6197
A = | 0 | 0 | 6594761.9153 | 19179632.2094 | -39575364.2872 | 0
| 0 | 7777217.7166 | 19179632.2094 | 162057124.2487 | 109228005.4328 | 44291254.8958
| -7346169.7216 | 0 | -39575364.2872 | 109228005.4328 | 492170230.5648 | 20275428.4317
| -25344285.5396 | 55364068.6197 | 0 | 44291254.8958 | 20275428.4317 | 740238628.6522
| 1.3495e-07 | -5.6045e-08 | -4.0007e-08 | 7.2396e-09 | -3.1582e-09 | 8.4653e-09
| -5.6045e-08 | 2.0244e-07 | -6.9006e-08 | 8.2489e-09 | -7.5013e-09 | -1.7348e-08
A-1= | -4.0007e-08 | -6.9006e-08 | -3.7861e-07 | 8.1105e-08 | -4.9052e-08 | 2.8208e-10
| 7.2396e-09 | 8.2489e-09 | 8.1105e-08 | -9.7434e-09 | 8.7932e-09 | -2.695e-11
| -3.1582e-09 | -7.5013e-09 | -4.9052e-08 | 8.7932e-09 | -3.9125e-09 | 3.3945e-11
| 8.4653e-09 | -1.7348e-08 | 2.8208e-10 | -2.695e-11 | 3.3945e-11 | 2.9389e-09
Solución del sistema
u = | -3.4705e-08 | m | -0.0013664 | mils | -1.3664e-06 | plg
v = | 4.8213e-08 | m | 0.0018982 | mils | 1.8982e-06 | plg
w= | -1.6173e-07 | m | -0.0063674 | mils | -6.3674e-06 | plg
qx= | 3.2285e-08 | rad | 1.8498e-06 | º | Sen (q) = | 3.2285e-08
qy= | -2.0434e-08 | rad | -1.1708e-06 | º | Sen (q) = | -2.0434e-08
qz= | -6.1663e-09 | rad | -3.533e-07 | º | Sen (q) = | -6.1663e-09
-0.0078195
Note on B42: Ulises Talonia V: Espesor del estrato de apoyo
Note on F145: Ulises Talonia V: Si el contacto es adecuado, usar 1, de lo contrario QW<1
Note on F147: Ulises Talonia V: Para modo vertical, horizontal y torsional

## Análisis ok 6G
ANÁLISIS DINÁMICO DE LA CIMENTACIÓN DE UN VENTILADOR DE TIRO INDUCIDO
La geometría de la cimentación es la siguiente:
Datos para análisis:
2B = | 5.52 | 2L = | 11.39 | D = | 1.6
d = | 1.6 | B = | 2.76 | L = | 5.695
B / L = | 0.48464 | D / B = | 0.57971 | d/B = | 0.57971
L / B = | 2.0634 | d/L = | 0.28095 | D/d = | 1
A B = | 62.8728 | A w = | 54.112 | A B / 4L² = | 0.48464
Ibx = | 159.6466 | m4 | Iby = | 679.7184 | m4
Jb = | 839.365 | m4 | Peralte cim = | 1.9
H = | 14.5 | n = | 0.25 | Vs = | 1690.15 | m/s
g = | 1.94 | T/m³ | r = | 0.19776 | T-s²/m4
b = | 0.03 |  | G = | 564915.1502 | T/m² |  | 564913.7615
Frecuencia de operación del equipo = |  |  | 14.83 | Hz
fs = | 29.1405 | Hz |  |  | Frecuencia adimensional (ao) = | 0.15216 | 1690.1479
w = | 93.1796 | rad/s
CÁLCULO DE LAS RIGIDECES
Rigidez vertical
Sz = | 1.6245
Kz sup = | 13936908.2106 | T/m | Para cimiento superficial
Kz emb = | 14679125.0106 | T/m | Para cimiento embebido
K basez = | 14570246.2796 | T/m
K wz = | 108878.731 | T/m
K´ wz = | 2012.0996 | T/(m²-m)
Las rigideces verticales dinámicas son: |  |  |  | Kz sup = | 13936908.2106 | T/m
Kz sup = | 1 |  |  | Kz emb = | 13917614.0083 | T/m
| Kz(b) = | 13917614.0083 | T/m
Rigidez horizontal lateral
| Sy = | 3.4172 |  | Ky sup = | 12564327.4269 | T/m
| K wx = | 5443819.2123 | T/m | K basex = | 13999274.7386 | T/m
|  |  |  | Ky emb = | 19443093.9509 | T/m
Rigidez horizontal longitudinal
|  |  |  | Kx sup = | 11867956.5212 | T/m
| K wy = | 5142098.5403 | T/m | K basey = | 13223372.671 | T/m
|  |  |  | Kx emb = | 18365471.2113 | T/m
De las gráficas de las figuras 18 a 20, de tesis de utv, obtenemos los valores de los factores
de rigidez dinámica
| Kx sup = | 1 | Kx emb = | 1
| Ky sup = | 1.02 | Ky emb = | 1
Las rigideces horizontales dinámicas son:
| Kx sup = | 11867956.5212 | T/m | Kx emb = | 18365471.2113 | T/m
| Ky sup = | 12815613.9754 | T/m | Ky emb = | 19443093.9509 | T/m
|  | Kx(b) = | 18365471.2113 | T/m
|  | Ky(b) = | 19443093.9509 | T/m
Rigidez por cabeceo
| Kcx sup = | 107132923.8593 | T/m | Kcx emb = | 216967327.1644 | T/m
| Kcy sup = | 335334057.0324 | T/m | Kcy emb = | 564280400.9408 | T/m
y las rigideces dinámicas son:
| Kcx sup = | 0.96957 |  | Kcx emb = | 210364511.2969 | T/m
| Kcy sup = | 0.95435 |  | Kcy emb = | 538521871.0711 | T/m
|  | Kcx(b) = | 210364511.2969 | T/m
|  | Kcy(b) = | 538521871.0711 | T/m
Rigidez torsional
Kt sup = | 336003093.147 | T/m |  | Kt emb = | 735002194.3281 | T/m
El coeficiente de amplificaciòn dinámico es:
l = | 0.19594
b = | 0.59219 | Kt = | 0.99263
| la correspondiente rigidez dinámica es : |  |  | Kt emb = | 729583304.399 | T/m
|  |  | Kt(b) = | 729583304.399 | T/m
CÁLCULO DE AMORTIGUAMIENTOS
Amortiguamiento vertical
| VLa = | 2438.8946 | m/s
De la figura 22, el coeficiente Cz = |  |  | 1
| Cz sup = | 30324.1443 | T-s/m
y para el amortiguamiento de la cimentación embebida;
Cz emb = | 0 | T-s/m |  | Cz(b) = | 8961.7953 | T-s/m
Amortiguamiento horizontal:
Cx sup = | 18282.6871 | T-s/m | De la figura 23, el coeficiente Cx = |  |  | 0.87
Cy sup = | 21224.7287 | T-s/m | De la figura 23, el coeficiente Cy = |  |  | 1.01
Y en el caso de cimentación embebida, los valores son:
Cx emb = | 0 | T-s/m | Cx(b) = | 11825.8484 | T-s/m
Cy emb = | 0 | T-s/m | Cy(b) = | 12519.7485 | T-s/m
Amortiguamiento por cabeceo
Crx sup = | 3849.9534 | T-s/m | De la figura 24, el coeficiente Crx = |  |  | 0.05
Cry sup = | 26226.7662 | T-s/m | De la figura 24, el coeficiente Cry = |  |  | 0.08
Y en el caso de cimentación embebida, los valores son:
Crx emb = | 0 | T-s/m | Crx1 = | 0.59058 | Cry1 = | 0.67826
Cry emb = | 0 | T-s/m | Crx2 = | 1.6582 | Cry2 = | 1.0374
|  |  | Crx(b) = | 135457.3911 | T-s/m
|  |  | Cry(b) = | 346763.6591 | T-s/m
Amortiguamiento por torsión
Ct SUP = | 19638.4342 | T-s/m | De la figura 25, el coeficiente Ct = |  |  | 0.07
Ct emb = | 0 | T-s/m | De la figura 26, el coeficiente h = |  |  | 0.05
|  | S = | 1.443 | Q = | 5.2576
|  |  |  | a(l/B)0.6(d/B)0.1 = | 0.22252
| Ct(b) = | 469791.4604 | T-s/m
Factores de ajuste por contacto del terreno con la cimentación
Contacto entre el suelo y las paredes laterales |  |  |  | QW = | 1
Incremento de la rigidez con la profundidad |  |  |  | QC = | 1
Suelo muy rígido o roca en la base |  |  |  | QI = | 0
CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE APLICACIÓN DE LAS REACCIONES DEL TERRENO
Coordenadas de la base de la cimentación
Punto | X | Y
| (m) | (m) | Xb = | 5.695 | Yb = | 2.76
1 | 0 | 0 | X12 = | 0 | y12 = | 2.76
2 | 0 | 5.52 | X23 = | 5.695 | y23 = | 5.52
3 | 11.39 | 5.52 | X34 = | 11.39 | y34 = | 2.76
4 | 11.39 | 0 | X41 = | 5.695 | y41 = | 0
1 | 0 | 0
Cálculo de las áreas laterales
Aw1 = | 8.832
Aw2 = | 18.224
Aw3 = | 8.832
Aw4 = | 18.224 | …ok
Cálculo del centroide por reacciones verticales.
| KwZ1 = | 17770.8633
| KwZ2 = | 36668.5023 |  | Zx = | 5.695
| KwZ3 = | 17770.8633 |  | Zy = | 2.76
| KwZ4 = | 36668.5023 | …ok
Cálculo del centroide por reacciones en sentido longitudinal.
Kwx = | 100602.8092 | T/(m²-m)
Kwx1 = | 888524.011 | T/(m²-m)
Kwx2 = | 1833385.5952 | T/(m²-m) | Xy = | 2.76
Kwx3 = | 888524.011 | T/(m²-m) | Xz = | -0.8
Kwx4 = | 1833385.5952 | T/(m²-m) | …ok
| Zb = | -0.8
| Z1 = | 0 | Z12 = | -0.8
| Z2 = | 0 | Z23 = | -0.8
| Z3 = | 0 | Z34 = | -0.8
| Z4 = | 0 | Z41 = | -0.8
Cálculo del centroide por reacciones en sentido lateral.
| Kwy = | 95026.9541 | T/(m²-m)
| Kwy1 = | 839278.0586 | T/(m²-m)
| Kwy2 = | 1731771.2115 | T/(m²-m) | Yx = | 5.695
| Kwy3 = | 839278.0586 | T/(m²-m) | Yz = | -0.8
| Kwy4 = | 1731771.2115 | T/(m²-m) | …ok
Las acciones que actuan sobre la cimentación son:
Peso de la cimentación
Figura | B | L | H
Bloque int | 2.36 | 4.07 | 2.44
Bloque ext | 5.52 | 1.12 | 2.44
Bloque | Volumen | X | Y | WX | WY
Base | 119.4583 | 5.695 | 2.76 | 1632.7563 | 791.2919
Bloque int | 23.4367 | 2.035 | 2.76 | 114.4648 | 155.2446
Bloque ext | 15.0851 | 10.83 | 2.76 | 392.0908 | 99.9234
Motor | 15.5 | 2.035 | 2.76 | 31.5425 | 42.78
Rotor | 22 | 5.695 | 2.76 | 125.29 | 60.72
Carcaza | 21.25 | 5.695 | 2.76 | 121.0188 | 58.65
Totales | 437.9022 |  |  | 2417.1631 | 1208.6099
Centro de cargas estáticas |  |  | X = | 5.5199
|  |  | Y = | 2.76
Excentricidad en x = |  | 0.17513
Excentricidad en y = |  | 0
Momentos de volteo |  | MX = | 1.9447e-13 | T-m
|  | My = | 76.6896 | T-m
Esfuerzo estático transmitido por la cimentación
|  | sx = | 6.9649 | T/m²
|  | sy = | 7.6074 | T/m²
Respuesta del sistema
Q0 = Me*e*w² |  | Q0 = | 0.36132
Md = | 1 | 2.87e-05 | T
e= | 1.45
De manera gràfica tenemos:
t | Qy | Qz | Q
0 | 0.36132 | 0 | 0.36132
1 | 0.17407 | 0.31663 | 0.36132
2 | -0.1936 | 0.30507 | 0.36132
3 | -0.36061 | -0.022687 | 0.36132
4 | -0.15384 | -0.32693 | 0.36132
5 | 0.21238 | -0.29231 | 0.36132
6 | 0.35847 | 0.045285 | 0.36132
7 | 0.13301 | 0.33595 | 0.36132
8 | -0.23031 | 0.2784 | 0.36132
9 | -0.35492 | -0.067705 | 0.36132
10 | -0.11165 | -0.34364 | 0.36132
11 | 0.24734 | -0.26339 | 0.36132
12 | 0.34997 | 0.089857 | 0.36132
13 | 0.089857 | 0.34997 | 0.36132
14 | -0.26339 | 0.24734 | 0.36132
15 | -0.34364 | -0.11165 | 0.36132
16 | -0.067705 | -0.35492 | 0.36132
17 | 0.2784 | -0.23031 | 0.36132
18 | 0.33595 | 0.13301 | 0.36132
19 | 0.045285 | 0.35847 | 0.36132
20 | -0.29231 | 0.21238 | 0.36132
El vector de fuerzas queda dado por:
0
0.36132
P = | 0.36132
0
0
0
CÁLCULO DE LOS MOMENTOS DE INERCIA DE LA MASA
Ixm
Bloque | Masa | (a²+b²)/12 | r² | mr² | I
Base | 29.2253 | 2.84 | 0 | 0 | 83.0008
Carcaza | 2.1662 | 10.8308 | 5.33 | 11.5456 | 22.3764
Totales | 31.3914 |  |  | Ixm = | 105.3772 | t-m-s²
Iym
Bloque | Masa | (a²+b²)/12 | r² | mr² | I
Base | 29.2253 | 11.1118 | 0 | 0 | 324.7467
Carcaza | 2.1662 | 10.8308 | 5.33 | 11.5456 | 22.3764
Totales | 31.3914 |  |  | Ixm = | 347.1231 | t-m-s²
Izm
Bloque | Masa | (a²+b²)/12 | r² | mr² | I
Base | 29.2253 | 13.3502 | 0 | 0 | 390.1635
Totales | 29.2253 |  |  | Ixm = | 390.1635 | t-m-s²
Masa de la cimentación = |  | 40.8157 | T-s²/m
La matriz de rigideces queda:
| 40.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 40.8157 | 0 | 0 | 0 | 0
M = | 0 | 0 | 40.8157 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 105.3772 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 347.1231 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.365
La matriz de rigideces esta dada por:
| 18365471.2113 | 0 | 0 | 0 | -14692376.969 | -50688700.5431
| 0 | 19443093.9509 | 0 | 15554475.1607 | 0 | 110728420.0505
K = | 0 | 0 | 13917614.0083 | 38412614.6628 | -79260811.7771 | 0
| 0 | 15554475.1607 | 38412614.6628 | 328826907.8949 | 218759840.5047 | 88582736.0404
| -14692376.969 | 0 | -79260811.7771 | 218759840.5047 | 1001666095.7167 | 40550960.4345
| -50688700.5431 | 110728420.0505 | 0 | 88582736.0404 | 40550960.4345 | 1500082470.0853
| 354380.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 354380.1895 | 0 | 0 | 0 | 0
Mw² = | 0 | 0 | 354380.1895 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 914931.4147 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3013876.8014 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7287740.2251
| 18011091.0217 | 0 | 0 | 0 | -14692376.969 | -50688700.5431
| 0 | 19088713.7614 | 0 | 15554475.1607 | 0 | 110728420.0505
A = | 0 | 0 | 13563233.8187 | 38412614.6628 | -79260811.7771 | 0
| 0 | 15554475.1607 | 38412614.6628 | 327911976.4802 | 218759840.5047 | 88582736.0404
| -14692376.969 | 0 | -79260811.7771 | 218759840.5047 | 998652218.9153 | 40550960.4345
| -50688700.5431 | 110728420.0505 | 0 | 88582736.0404 | 40550960.4345 | 1492794729.8602
| 6.5198e-08 | -2.6421e-08 | -2.2507e-08 | 4.0679e-09 | -1.88e-09 | 3.9833e-09
| -2.6421e-08 | 9.5915e-08 | -3.7986e-08 | 4.8731e-09 | -4.1386e-09 | -8.1884e-09
A-1= | -2.2507e-08 | -3.7986e-08 | -2.1953e-07 | 4.6079e-08 | -2.7852e-08 | 7.5662e-11
| 4.0679e-09 | 4.8731e-09 | 4.6079e-08 | -5.9227e-09 | 5.0148e-09 | -8.1077e-12
| -1.88e-09 | -4.1386e-09 | -2.7852e-08 | 5.0148e-09 | -2.3357e-09 | 9.0181e-12
| 3.9833e-09 | -8.1884e-09 | 7.5662e-11 | -8.1077e-12 | 9.0181e-12 | 1.4127e-09
Solución del sistema
u = | -1.7678e-08 | m | -0.000696 | mils | -6.96e-07 | plg
v = | 2.0931e-08 | m | 0.00082404 | mils | 8.2404e-07 | plg
w= | -9.3047e-08 | m | -0.0036633 | mils | -3.6633e-06 | plg
qx= | 1.841e-08 | rad | 1.0548e-06 | º | Sen (q) = | 1.841e-08
qy= | -1.1559e-08 | rad | -6.6227e-07 | º | Sen (q) = | -1.1559e-08
qz= | -2.9313e-09 | rad | -1.6795e-07 | º | Sen (q) = | -2.9313e-09
-0.010524
Note on B42: Ulises Talonia V: Espesor del estrato de apoyo
Note on F145: Ulises Talonia V: Si el contacto es adecuado, usar 1, de lo contrario QW<1
Note on F147: Ulises Talonia V: Para modo vertical, horizontal y torsional

## Hoja4
| Resumenes | G | 1.1G | 1.5G | 3G | 6G
|  | 1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 6
mils | u = | -0.0045771 | -0.0040632 | -0.0028493 | -0.0013664 | -0.000696
mils | v = | 0.0084439 | 0.0072916 | 0.0046617 | 0.0018982 | 0.00082404
mils | w= | -0.014187 | -0.01339 | -0.011007 | -0.0063674 | -0.0036633
Rad | qx= | 7.1489e-08 | 6.753e-08 | 5.5528e-08 | 3.2285e-08 | 1.841e-08
Rad | qy= | -4.6874e-08 | -4.4039e-08 | -3.5736e-08 | -2.0434e-08 | -1.1559e-08
Rad | qz= | -2.3587e-08 | -2.0641e-08 | -1.3816e-08 | -6.1663e-09 | -2.9313e-09