## Carga por conduccion
Dimensiones de cuarto |  |  |  |  | Temperaturas |  |  |  |  | Resumen de energia
Altura de cuarto |  |  | 3.2 | m | Temperatura interior |  |  | 7 | C | Energia a disipar muro norte |  | 0.099169 | kW
Ancho de cuarto |  |  | 3.3 | m | Temperatura sur (exterior) |  |  | 4 | C | Energia a disipar muro sur |  | -0.074377 | kW
Largo de cuarto |  |  | 4.1 | m | Temperatura norte (interior) |  |  | 11 | C | Energia a disipar muro este |  | 0.15401 | kW
Area muros norte y sur |  |  | 13.12 | m2 | Temperatura este (interior) |  |  | 12 | C | Energia a disipar muro oeste |  | -0.15401 | kW
Area muro este y oeste |  |  | 10.56 | m2 | Temperatura oeste (interior) |  |  | 2 | C | Energia a disipar techo |  | 0.32174 | kW
Area de techo |  |  | 13.53 | m2 | Temperatura atico |  |  | 19 | C | Total |  | 0.34653 | kW
Perdidas por conduccion en muro sur |  |  |  |  | Perdidas por conduccion en muro este |  |  |  |  | Perdidas por conduccion en techo
Material | Espesor [m] | Conductividad [w/mK] | Aislamiento [m2K/W] |  | Material | Espesor [m] | Conductividad [w/mK] | Aislamiento [m2K/W] |  | Material | Espesor [m] | Conductividad Térmica [w/mK] | Aislamiento Térmico [m2K/W]
Convección exterior | 1 | 13 | 0.076923 |  | Convección exterior | 1 | 13 | 0.076923 |  | Conveccion exterior | 1 | 13 | 0.076923
Mortero de cal exterior | 0.008 | 0.87 | 0.0091954 |  | Mortero de cal exterior | 0.008 | 0.87 | 0.0091954 |  | Losa de concreto | 0.09 | 1.28 | 0.070312
Ladrillo Rojo | 0.16 | 0.77 | 0.20779 |  | Ladrillo Rojo | 0.16 | 0.77 | 0.20779 |  |  |  | 0.12 | 0
Mortero de cal interior | 0.006 | 0.7 | 0.0085714 |  | Mortero de cal interior | 0.006 | 0.7 | 0.0085714 |  | Impermeabilizante | 0.035 | 0.17 | 0.20588
Convección interior | 1 | 8.1 | 0.12346 |  | Convección interior | 1 | 8.1 | 0.12346 |  |  |  | 0.2 | 0
|  | Σ M | 0.42594 | m2 K/ W |  |  | Σ M | 0.42594 | m2 K/ W
|  | K | 2.3478 | W/m2 K |  |  | K | 2.3478 | W/m2 K | Conveccion interior | 1 | 6.6 | 0.15152
[12 empty] | Σ M | 0.50463 | m2 K/ W
[12 empty] | K | 1.9816 | W/m2 K
Area de muros |  |  | 10.56 | m2 | Area de muros |  |  | 13.12 | m2 | Area de techo |  |  | 13.53 | m2
Gradiente de temperatura |  |  | -3 | C | Gradiente de temperatura |  |  | 5 | C | Gradiente de temperatura |  |  | 12 | C
Energia perdida por conduccion en pared |  |  | -0.074377 | kW | Energia perdida por conduccion en pared |  |  | 0.15401 | kW | Energia perdida por conduccion en techo |  |  | 0.32174 | kW
Energia perdida diaria |  |  | -1.785 | kwh/dia | Energia perdida diaria |  |  | 3.6963 | kwh/dia | Energia perdida diaria |  |  | 7.7217 | kwh/dia
Perdidas por conduccion en muro oeste |  |  |  |  | Perdidas por conduccion en muro norte
Material | Espesor [m] | Conductividad [w/mK] | Aislamiento [m2K/W] |  | Material | Espesor [m] | Conductividad [w/mK] | Aislamiento [m2K/W]
Convección exterior | 1 | 13 | 0.076923 |  | Convección exterior | 1 | 13 | 0.076923
Mortero de cal exterior | 0.008 | 0.87 | 0.0091954 |  | Mortero de cal exterior | 0.008 | 0.87 | 0.0091954
Ladrillo Rojo | 0.16 | 0.77 | 0.20779 |  | Ladrillo Rojo | 0.16 | 0.77 | 0.20779
Mortero de cal interior | 0.006 | 0.7 | 0.0085714 |  | Mortero de cal interior | 0.006 | 0.7 | 0.0085714
Convección interior | 1 | 8.1 | 0.12346 |  | Convección interior | 1 | 8.1 | 0.12346
|  | Σ M | 0.42594 | m2 K/ W |  |  | Σ M | 0.42594 | m2 K/ W
|  | K | 2.3478 | W/m2 K |  |  | K | 2.3478 | W/m2 K
Area de muros |  |  | 13.12 | m2 | Area de muros |  |  | 10.56 | m2
Gradiente de temperatura |  |  | -5 | C | Gradiente de temperatura |  |  | 4 | C
Energia perdida por conduccion en pared |  |  | -0.15401 | kW | Energia perdida por conduccion en pared |  |  | 0.099169 | kW
Energia perdida diaria |  |  | -3.6963 | kwh/dia | Energia perdida diaria |  |  | 2.3801 | kwh/dia

## Carga ineterna y de producto
Carga termica de equipo electrico | [6 empty] | Carga termica del producto
| Tipo | Cantidad | Energia de operacion (W) | Eficiencia (%) | Horas de operacion diarias | Ganancia calorifica (W) | Tipo de producto | Masa de producto (kg) | CP de producto (Kj/kgK) | T1 (C) | T2 (C) | Tiempo de enfriado (s) | Q de producto (kJ) | Energia de producto (W)
| Luminarias | 8 | 56 | 0.8 | 15 | 11.2 | Jugo de frutas | 85 | 4.184 | 20 | 7 | 1800 | 4623.32 | 2.5685
| Grua | 0 | 0 | 0.75 | 4 | 0 | Leche | 113 | 4.146 | 15 | 7 | 1800 | 3747.984 | 2.0822
| Motores | 0 | 0 | 0.69 | 2.5 | 0 | Yoghurt y crema | 92 | 4.332 | 8.5 | 7 | 1800 | 597.816 | 0.33212
| Molienda | 0 | 0 | 0.55 | 2.5 | 0 | Embutidos | 115 | 2.537 | 13 | 7 | 1800 | 1750.53 | 0.97252
[7 empty] | Queso | 47 | 2.324 | 18 | 7 | 1800 | 1201.508 | 0.6675
Totales | [5 empty] | 0.0112 | Total | [6 empty] | 6.6229
[7 empty] | Factor de embalaje | [5 empty] | 20 | %
Carga termica del personal | [6 empty] | Total de energia a disipar | [5 empty] | 0.0079474 | kW
| Temperatuta de cuarto frio C |  |  |  | 7
| Actividad | Pertenencia | Numero | Horas diarias | Carga termica (W) | Carga termica total (W /h)
| Empacador | UNAM | 1 | 2 | 230 | 460
| Acomodador | FUD | 1 | 1 | 230 | 230
| Acomodad | LALA | 2 | 1.5 | 460 | 690
| Acomodad | ALPURA | 2 | 1.5 | 460 | 690
| Acomodad | JUMEX | 1 | 0.5 | 230 | 115
| Acomodad | DANONE | 1 | 1 | 230 | 230
| Acomodad | VILLITA | 1 | 1 | 230 | 230
| Acomodad | BONAFINA | 1 | 0.5 | 230 | 115
| Salchichone | UNAM | 1 | 2 | 230 | 460
| Salchichone | UNAM | 1 | 2 | 230 | 460
| Total |  |  |  | 2760 | 3680
| Porcentaje de personas en activo a la vez |  |  |  | 0.1 | 0.1
| Total efectivo |  |  |  | 276 | 368

## Carga por filtracion
Interior del cuarto frio |  |  |  | Exterior del cuarto frio
Fluido |  | Aire |  | Fluido | Aire
Temp (C) |  | 7 | (C) | Temp (C) | 19 | (C)
Presion (Pa) |  | 92000 | (Pa) | Presion (Pa) | 92000 | (Pa)
Entalpia |  | 223 | kJ/kg | Entalpia | 245 | kJ/kg
Entropia |  | 6.8 | kJ/kg | Entropia | 6.84 | kJ/kg
Densidad |  | 1.24 | kg/m3 | Densidad | 1.17 | kg/m3
Puerta de cuarto frio |  |  |  | Energia intercambiada
|  |  |  | Factor de puerta | 0.45
Base | 0.75 | m |  | Diferencia de entalpias | 22 | kJ/kg
Altura | 1.95 | m |  | Flujo masico | 0.17111 | kg/s
Area | 1.4625 | m2 |  | Energia | 3.7645 | kJ/s
Vel fluido | 0.1 | m/s |  | Energia | 1.694 | kW
Flujo masico | 0.17111 | kg/s

## Resumen
Resumen
Carga termica por conduccion | 0.34653 | kW
Carga termica por filtracion | 1.694 | kW
Carga termica del producto | 0.0079474 | kW
Carga termica de personal | 0.276 | kW
Carga termica de equipo electrico | 0.0112 | kW
Carga termica total a disipar en cuarto frio | 2.3357 | kW
| 0.66734 | Ton
Analisis economico
Energia a disipar | 2.33 | kW
COP de nuevo equipo de refrigeracion | 2.88
Potencia promedio futuro | 0.80903 | kW
Potencia promedio actual | 1.77 | kW
Horas de operacion mensuales | 29.6 | h
Ahorro mensual | 28.4448 | kwh
Costo integrado | 1.1 | $/kWh
Ahorro mensual | 31.2893 | pesos
Ahorro anual | 375.4711 | pesos
BENEFICIO ANUAL NETO | 375.4711 | pesos/año
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN | 7742 | pesos
RESUMEN DEL CÁLCULO DE ANÁLISIS DE PRIMER NIVEL
VIDA ÚTIL |  |  | VU | 10 | años
TASA DE DESCUENTO |  |  | TD | 10%
FACTOR DE VALOR PRESENTE | FVP=((1+TD)^VU-1)/(TD*(1+TD)^VU) |  |  | 6.1446
VALOR NETO DE INVERSIÓN |  |  | VNI | 7742 | pesos
BENEFICIO ANUAL NETO |  |  | BAN | 375.4711 | pesos
TIEMPO DE RETORNO SIMPLE (Pay-back) |  |  | VNI/BAN | 247.4332 | meses
TASA DE RETORNO DE INVERSIÓN ROI |  |  | (BAN-AMA)/VNI*100 | 4.85%
VALOR ACTUALIZADO DE LOS BENEFICIOS |  |  | RNO=FVP*BAN | 2307.1072 | pesos
BENEFICIO NETO VPN |  |  | VPN=RNO-VNI | -5434.8928 | pesos
RELACIÓN BENEFICIO COSTO |  |  | RBC=RNO/VNI | 0.298 | veces